아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	용산구청장 (건축과장)
(경유)
제목	공용건축물 건축협의(용도변경) 신청에 따른 협의 회신(갈월동 98-8)

1. 용산구청 건축과-19889(2023.07.06.)호 「공용건축물 건축협의(용도변경) 신청에 따른 협의(갈월동 98-8)」관련입니다.

2. 공용건축물 건축협의(용도변경) 신청에 따른 협의와 관련하여 관계법령 등 검토결과를 아래와 같이 회신 합니다.

가. 검토결과: **

나. 대지위치: ************

다. 건 축 주: ********

라. 건물개요: ***********************************

마. 행위내용: *******************************

3. 건축법 제49조제3항 및 건축법 시행령 제51조제4항, 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제18조의2 소방관 진입창 설치기준에 적합하게 설치하여 주시고,

4. 건축법 제49조제1항, 건축법시행령 제35조제1항, 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조) 관련하여 지상1~7층 건축물의 내부에서 피난계단 계단실로 통하는 출입구 설치 사항은 담당부서(용산구청 건축과)와 협의하시기 바라며(검토의견서 첨부),

5. 화재시 수직연소확대 방지를 위하여 건축물의 외벽 마감재료(단열재 포함)는 준불연재 이상을 사용하도록 안내하여 주시기 바랍니다.

6. 건축허가 동의 요구 시 제출된 임시소방시설 설치계획서와 같이 공사장 화재위험 작업 전에 임시소방시설을 설치할 수 있도록 관계자에게 안내하여 주시기 바라며, 위 동의 건축물이 다음 사항에 해당될 경우에는 소방관서로 통보 및 관계자에게 사전 예고하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경·증축 등으로 인하여 소방시설의 변경·연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대한 재동의 요구

나. 건축허가 사항의 변경(허가취소 등)이 있을 때는 변경내용

다. 위험물 안전관리법에서 정한 위험물을 사용하고자 할 경우에는 별도의 적합한 허가 절차 진행

라. 허가 등 취소 시 그 취소사실

7. 소방시설 공사관련 당부사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이 소방시설 공사업법 제13조에 따라 사전에 착공신고를 하여야 하며,

나. 소방시설공사 무등록업체가 계약되어 소방시설공사업 등록증을 대여 하는 사례가 없도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 검토의견서(피난계단 자동방화문 설치) 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

4. 용접 등 공사장 화재안전수칙 1부.  끝.

	용 산 소 방 서 장
지도관	박영연		예방팀장	김형길		예방과장	전결 07/25
김효순
협조자
시행	예방과-7225	(	2023. 7. 25.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 용산소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1472	/전송	02-2187-8172	/	pyy201@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)