문서번호	시설과-6135
결재일자	2023. 7. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울시립미술관장
노민영	박지영	김미경		07/25
				최은주
협 조
	총무과장		이영순

서울시립미술관 서소문본관

노후 엘리베이터 정비 계획

2023. 7.

경영지원부

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

서울시립미술관 서소문본관

노후 엘리베이터 정비 계획

경영지원부장 : 김미경☎2124-8810 시설과장 : 박지영☎8843 담당 : 노민영☎8815

우리 미술관 서소문본관에서 사용 중인 엘리베이터의 노후에 따라 7대 안전장치 설치 및 엘리베이터 교체 작업을 시행하여 관람객 및 직원들에게 안전하고 쾌적한 미술관 이용 환경을 제공하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□ 「승강기안전관리법」 제32조(승강기의 안전검사)

ㅇ 설치검사를 받은 날로부터 15년이 지난 경우 3년마다 정기적으로 정밀안점검사 실시

□ 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 부칙 제2조

ㅇ 종전의 완성검사를 받은 날로부터 21년이 경과해 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기에 대해 승강기 안전장치 설치

Ⅱ		엘리베이터 개요

□ 엘리베이터 현황

연번	용도	정원 (명)	적재하중 (kg)	수량	설치장소	최초설치일	비고
1	인화물용	24	1,600	1	전시동	'01. 12. 26.	안전장치 설치 대상 ※ '24. 2. 중 세 번째 정밀안전검사 예정
2	화물용	-	5,000	1	전시동	'01. 12. 26.
3	승객용	13	900	1	관리동	'01. 12. 26.

ㅇ 서소문본관 엘리베이터는 최초 설치 후 21년 이상 사용하여 다음 법정검사(정밀안전검사) 시 안전장치 설치 소요

ㅇ 엘리베이터의 장기간 사용에 따른 노후로 인해 유지관리업체 월간 자체 점검 시 지적 사항 발생

- 자체 점검 결과는 3단계(A: 양호, B: 주의관찰, C: 긴급수리)로 표기

- 우리 미술관 엘리베이터는 '22. 6. 자체 점검부터 일부 점검 항목에 대해 B등급 결과(지적)를 받음

※ 자체 점검결과에 따른 승강기 운행의 법적 제한은 없으나 안전관리 주의 필요

□ 문제점

ㅇ 방문객이 많은 문화 및 집회시설 특성상 엘리베이터 사용 빈도가 높아 사용 기간 대비 노후 진행이 빠름

※ 법령상 엘리베이터 교체 주기를 별도 규정하고 있지 않으나, 「공동주택관리법 시행규칙」상 승강기 주요 부품 교체 주기를 15년으로 규정

ㅇ 엘리베이터 노후에 따른 민원 발생 및 유지관리업체 지적 사항에 대해 보수 작업이 시행되어야 하나 최초 설치 업체(중앙엘리베이터) 폐업으로 인해 보수 작업 시 자재 수급에 어려움을 겪고 있음

Ⅲ		정비 계획

□ 정비 방안 비교

1안 (엘리베이터 전면 교체)	구분	2안 (안전장치 설치 및 일부 교체)
· ****************** · *********************	장점	· ************** · **************** · **********************
· ******************************** · ********************** · *********************	단점	· **************************** · *******************************

※ **************************************

□ 추진 방향

ㅇ *******************************************************************************************************************

- *********************************

※ ************************************

- ***********************

Ⅳ		세부 추진 내용

□ 엘리베이터 안전장치 설치공사

ㅇ 사  업  명: *****************************

ㅇ 공사 대상: ***********************

ㅇ 공사 내용: 엘리베이터 7대 안전장치 설치

- 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 이탈방지장치, 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 문열림출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단

ㅇ 공사 기간: 착공일로부터 70일

ㅇ 소요 예산: ************************

ㅇ 계약 방법: 전자공개수의계약(지역제한)

- 계약 근거: 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제20조제1항제6호 및 제25조제1항제5호가목

ㅇ 입찰참가자격

- 「건설산업기본법」에 의한 전문공사업종 중 승강기·삭도공사업(주력분야: 승강기설치공사) 면허를 등록한 업체

- 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

□ 엘리베이터 교체 작업

ㅇ 사  업  명: **************************

ㅇ 교체 대상: ***************

ㅇ 구매 대상: ****************************

- ****************************

ㅇ 납품 기한: 납품요구일로부터 120일

ㅇ 소요 예산: ****************************

※ ******************

ㅇ 계약 방법: 조달 구매(다수공급자계약)

- 「서울특별시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례」에 따라 특정제품 선정심사위원회 개최 후 최종 구매 물품 선정 예정

□ 소요 예산: *********************************

ㅇ 세부 내역 붙임 문서 참조

ㅇ 예산 과목: 시립미술관 시설과, 문화예술 진흥, 미술관 유지보수, 시립미술관 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

(예산편성부서: 시립미술관 총무과)

Ⅴ		향후 일정

ㅇ **************************************

ㅇ *****************************************

ㅇ *******************************************

※ ***********************************

붙임  1. 안전장치 설치공사 내역서 1부.

2. 특정제품 후보군 비교표 1부.  끝.