문서번호	에스플렉스센터운영과-5559
결재일자	2023. 7. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
전성민		07/25
		서재호
협 조

지하2층 스마티움 EV홀 방화문 전원공급 정비계획

지하2층 스마티움 EV홀 방화문 전원공급 정비계획

2023. 7.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

지하2층 스마티움 EV홀 방화문 전원공급 정비계획

지하2층 스마티움 엘리베이터홀에 설치된 피난유도등의 누전발생 해소를 위해 이와 연결된 방화문의 전원공급을 분리·정비하고자 함

□ 관련문서

ㅇ 지하2층 스마티움 EV홀 방화문 정비계획(에스플렉스센터운영과-26020호,’22.11.9.)

[정비내용]

ㅇ 일반문으로 개조된 출입문을 방화문으로 원상복구 정비

ㅇ 연돌효과에 따른 출입문 개폐가 원활하도록 ‘자동 스윙오퍼레이터’ 설치

※ 자동 스윙오퍼레이터 : 출입문에 부착하여 기계압력을 이용하여 자동으로 문을 열고 닫는 장비

□ 현황 및 문제점

ㅇ 다습한 환경(장마 등)에서 피난유도등 차단기에 지속적으로 누전 발생

****************************************

위 치 도	현장사진
스마티움 B2층	*

□ 개선방안

ㅇ 피난유도등과 방화문 전원공급 분리

- 방화문 전용 전원케이블 포설(B2F 인접 EPS실에서 전원 분기)

□ 방화문 전원공급 정비계획

ㅇ 정 비 명 : 지하2층 스마티움 방화문 전원공급 정비

ㅇ 정비내용 : 방화문 전용 전원케이블 포설(인접 EPS실에서 분기)

ㅇ 정비기간 : 1일 이내

ㅇ 추진방법 : 일상경비 지급

ㅇ 소요예산 : *******

ㅇ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사
유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

ㅇ '23.7월 : 정비완료

붙임  산출내역서 및 견적서 1부. 끝.