문서번호	정수과-6216
결재일자	2023. 7. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
문옥권		07/25
		김민섭
협 조	안전관리팀장		조강혁
	주무관		代장주혁

제어실 업무일지(7/25 주간)

2023. 7. 25.(화)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 7. 25. (화) 주간		날 씨	맑음
생산책임자	문 옥 권 (C팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문옥권 강명구 고장원 이서권 김윤우 김동식
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문옥권 강명구 고장원 이서권 김현진 김동식
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	◎ 응집기(2계열 3지 1호) 작동불량 : 7/25(화)

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 7월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 7/3(월)

○ 7월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.54→ 0.58mg/L) : 7/24(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입 방지를 위한 주, 야간 전체 소등(작업∙점검 시만 점등)

※ 정수지 비상약품 투입 교육(C팀) : 7/25(화) 16:00 ~ 17:00

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
7/25 16:00	15.4	7.4(7.3)	41	-	-	16	-	1.0(-)	2.0 / 5.1	0.86

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 7/25(화)   ※ 문옥권(C팀) → 문성원(B팀)

◎ 1-6 침전지 경사판 청소 완료 : 7/25(화)

◎ 배출수지(회수조 2지) 정류벽 보수작업 예정 : 7/26(수) 07:00까지 회수조 수위 1.5m 이하 유지 요

◎ 침전지 슬러지컬렉터(1-4∙6지) 작동 불량 건 정비 예정 : 7/26(수) ~

◎ 응집제 주입율 변경(PAHCS 18→16ppm) : 7/25(화) 06:20 ※ Main Tank 6호 사용

○ 와우산수계 송수 펌프 8호(운전금지) 점검 관계로 10호 교체 운전 : 7/18(화)

○ 활성탄흡착지(21지) 정수 유출밸브 작동 불량으로 점검 수리 중 : 7/10(월) ~

○ 오존 주입율 변경(0.8→1.0) : 6/7(수)

○ 자양취수장 취수펌프 및 전 염소 투입 원격제어

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.약품보관탱크 반지하 시멘트 양생중으로 출입금지(장주혁 주임)