문서번호	급수운영과-13838
결재일자	2023. 7. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
정우석		이훈재	07/26
			代이훈재
협조
	주무관		서영인

수도계량기 보호통 교체 검토 보고(원효로3가)

수도계량기 보호통 교체 검토 보고

(후암

2023.  7. 26. (수)

중부수도사업소

(급수운영과)

미정비 불용관 정비계획 보고
’22.09.26.(월)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :박장진 ☎2141 담당 :안효준☎2146

용산구 관내 과년도 미정비 불용관 대상에 포함된 상수관로와 그 일대를 현장조사 및 밸브점검하고 그 결과와 조치계획을 보고드림

□ 현    황

ㅇ 관로  현황: ∅50㎜/1989/SSP

ㅇ 불용관현황: ∅50㎜/SSP

ㅇ 위      치: 용산구 용문동 32-14

ㅇ 미정비사유: 지장물로 인하여 작업불가(밸브접합)

※ 누수복구완료보고서(누-195) 참조

□ 조사결과

ㅇ 밸브점검

- 각 밸브 개/폐 현황

▶ 개: ①,②,④,⑤,⑦

▶ 폐: ③,⑥

- ①번 밸브 개→폐

▶ ① ~ ③ 관로(80/DCIP/1986) 폐쇄 확인 (A소화전 단수 확인)

▶ 불용관 위치 관로 (② ~ ⑥) 와 미연결된것으로 추정

- ②, ⑦번 밸브 개→폐 /  ③, ⑥번 밸브 폐

▶ 불용관 위치 관로 폐쇄 확인 (B소화전 단수 확인)

- ④, ⑤번 밸브 개→폐 /  ⑥번 밸브 폐

▶ ④ ~ ⑤ 관로 폐쇄 확인 (C소화전 단수 확인)

※ 하단 GIS 현황도 참조

배관상세도 등(2페이지 참조)	현장 사진(누수복구 완료)

ㅇ GIS 현황도

ㅇ 누수복구 완료보고서 검토

- 평면도 등

- 검토 결과, 보고서상 ㉮, ㉯ 지점은 단절 구간으로 현 GIS와 상이함

- GIS 상 ㉯ 구간과 유일하게 연결되어 있는 ⑥번 밸브는 폐쇄 상태로

현재 ㉯ 구간 관로의 공급관 행방이 묘연한 상황임

□ 정비계획

ㅇ 3개 지점 확인굴착 실시

- ㉮ 지점 (불용관 위치 지점)

- ㉮ ~ ㉯ 구간 교차로, ⑥번 밸브 연결부

- ㉯ 구간 관말 지점

ㅇ 확인굴착 결과에 따른 조치계획 설정

- ㉮ ~ ㉯ 구간 지장물 하월 가능한 경우

▶ 불용관(50㎜/SSP)과 ㉯ 구간 연결하여 관말정체 해소, 단절관 및 불용관          정비 처리

- ㉮ ~ ㉯ 구간 지장물 하월 불가능한 경우

▶ 최후단 계량기까지 불용관 철거하여 관말정체수 최소화

- ㉯ 구간 관말지점 단절관 확인 시, 관로 연결 시도

- ㉯ 구간 공급관로가 별도 발견되지 않는 경우

▶ ⑥번 밸브의 밸브고장(밸브폐쇄 불가)로 판단, 밸브 재점검 후

시설물 정비 요청

- 그 외 GIS와 상이한 사항 발견 시 GIS속성 수정 실시 및 시설물 재점검

□ 향후계획

ㅇ 2022년 유수율 재고를 위하여 조속한 정비 필요

ㅇ 10월 중 확인굴착 및 11월 내 불용관 정비 실시

ㅇ 상기 사항을 『2022년 용산구 관내 상수도공사(장기계속)』업체인

(주)리더엔지니어 대표 양우금에게 작업지시하고 GIS 현행화 및

순환관망 형성에 기여코자 함

수도계량기 보호통 교체 검토 보고
’23.7.26.(수)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :정우석☎2163

*************의 수도계량기 보호통이 변형 및 파손됨에 따라 안전사고의 우려가 있어 이를 신속히 교체 검토하고자 함.

□ 민원 현황

ㅇ 민 원 인: *******************

ㅇ 위    치: ***************

ㅇ 민원내용: 수도계량기 보호통 돌출 및 변형으로 안전사고 우려

□ 보고 내용

ㅇ 현장 조사결과, 해당 보호통은 유지관리 미흡으로 인하여 노면으로 돌출 및 파손 되었으며,

ㅇ 보호통이 파손된 현 상태를 유지할 경우 시민들의 보행 시 안전사고 우려가 있음

□ 조치 의견

ㅇ 해당 수도계량기 보호통을 교체하여 상기 민원을 처리하고 안전사고를 사전 예방 하고자 함.

□ 행정 사항

ㅇ 상기 사항을 ***********************************************에게 작업지시하여 보호통 교체하고자함. 끝.