문서번호	정수과-6230
결재일자	2023. 7. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
문성원		代김광묵	07/26
			서한호
협조	정수시설과장		정인영
	주무관		김광묵

제어실 업무일지(7/25 야간)

2023. 7. 26.(수)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 7. 25. (화) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	문 성 원 (B팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
478,284	86,762	391,522	469,510	309,525	89,167	70,818	290,923	204,569	98.2	6,193	2,999

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.9	-	3.9	5.1	5.1	4.8
	전일 23:00	3.5	-	3.6	3.9	4.1	3.8

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	5.7	7.5	23.3	0.07	-	-	-	-	-	0.09
자양 취수	17.4	7.4(7.2)	23.3	0.07	-	-	-	-	40	0.53

※ 총조류수 :	630	cells/㎖	규조류 :	560	남조류 :	0	녹조류 :	40	기타 :	30

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.06	0.05	0.05	-	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.54 ~ 0.62	0.59	0.61	0.56	0.56	-	0.61	0.30	0.32	0.28

※ 여과지속시간 : 71시간 36분  , 활성탄흡착지 지속시간 : 96시간 15분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
-	16	-	-	1.0(-)	5.1	2.0	-	0.86	9.91	3.94	1.72	4.25

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.14ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:07	원종현	김동구	안전사고 예방
	05:08	이수한	강우경	2. 경계근무 철저

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	◎ 응집기(2계열 3지 2-1호) 작동불량 : 7/25(화)

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 7월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 7/3(월)

○ 7월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.54→ 0.58mg/L) : 7/24(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입 방지를 위한 주, 야간 전체 소등(작업∙점검 시만 점등)

※ 정수지 비상약품 투입 교육(C팀) : 7/25(화) 16:00 ~ 17:00

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	NaOH	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
7/26 06:00	14.8	7.2(7.2)	40	-	-	16	-	1.0(-)	1.8 / 5.0	0.85

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 7/26(수)   ※ 문성원(B팀) → 이지광(D팀)

◎ 1-6 침전지 바닥 청소 예정 : 7/26(수) ~ 7/27(목)

◎ 배출수지(회수조 2지) 정류벽 보수작업 예정 : 7/26(수)

◎ 침전지 슬러지컬렉터(1-4∙6지) 작동 불량 건 정비 예정 : 7/27(목) ~

◎ 응집제 주입율 변경(PAHCS 18→16ppm) : 7/25(화) 06:20 ※ Main Tank 6호 사용

○ 와우산수계 송수 펌프 8호(운전금지) 점검 관계로 10호 교체 운전 : 7/18(화)

○ 활성탄흡착지(21지) 정수 유출밸브 작동 불량으로 점검 수리 중 : 7/10(월) ~

○ 오존 주입율 변경(0.8→1.0) : 6/7(수)

○ 자양취수장 취수펌프 및 전 염소 투입 원격제어

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 6월 ~ 8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	87.3	140.2	222.3	138.7	135.4 (97.6%)	적용피크
사용량(kWh)	66,333	49,399	33,925	149,657		3,200 / 7,000
평균사용량(kWh)	6,633	6,175	5,654	6,236		금일피크
전력료(원)	5,790,839	6,925,701	7,541,625	20,258,165		3,161 / 6,641

끝.