아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	정보공개 결정 통지서 (10629240)

공개내용:

접수번호********0(2023.4.12.)호와 관련 정보공개 청구 건에 대하여 다음과 같이 답변 드립니다.

1. 정보공개 결정 : 공개

2. 서울시 물재생센터 현황

1) 서울시 물재생센터 부지 현황

□ 대지위치 및 면적

- 중랑물재생센터 : 서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (대지면적 801천㎡)

- 난지물재생센터 : 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (대지면적 929천㎡)

- 탄천물재생센터 : 서울특별시 강남구 개포로 625 (대지면적 393천㎡)

- 서남물재생센터 : 서울특별시 강서구 양천로 201 (대지면적 1,032천㎡)

□ 수처리시설별 면적, 유휴부지 면적, 나무식재된 면적, 태양광 시설 설치 면적

- 정보 부존재

2) 서울시 물재생센터 공정별 처리 소요시간

□ 하수처리 시간

- 하수처리공정은 침사지, 1차침전지, 생물반응조, 2차침전지, 3차처리시설, 소독 공정을 거치며 하수의 체류시간은 약 13시간~16시간입니다.

- 1차 침전지 체류시간 : 약 2시간 ~ 4시간

- 생물반응조 체류시간 : 약 4시간 ~ 8시간

- 2차 침전지 체류시간 : 약 3시간 ~ 4시간

* 실제 체류시간은 처리장 용량, 공법, 유입량 등에 따라 다릅니다.

3) 서울시 물재생센터 의약품, 계면활성제 제거시설 처리공정 및 악취저감공정

□ 의약품, 계면활성제 제거시설

- 의약품, 계면활성제 등의 미량오염물질은 하수처리공정(1차처리, 2차처리, 고도처리) 과정에서 대부분 제거될 것으로 예상됩니다.

- 다양한 미량오염물질에 대한 영향을 분석하기 위해 물벼룩을 이용한 생태독성(기준 1TU 이하) 평가 결과, 4개 물재생센터 방류수는 TU 0으로 생태독성이 없습니다.

□ 악취저감 공정

- 악취 제거를 위해 소화조에서 발생하는 소화가스는 전량 포집되어 탈황 등 전처리 과정을 통해 도시가스화, 열병합발전, 보일러 등에 활용 및 판매되고 있습니다.

4) 서울시 물재생센터 하수처리 톤당 처리비용(약품, 재료, 감가상각, 인건비 등)

□ 서울시 하수톤당평균요금  : 638.2원/m3

□ 하수처리 톤당 각 항목별(약품,재료,감가상각,인건비 등) 처리비용에 대한 별도 산정자료는 없으며, 4개 물재생센터의 하수처리량 및 예산을 참고 바랍니다.

□ 서울시 물재생센터 설계용량

- 중랑물재생센터 : 159만㎥/일

- 난지물재생센터 : 86만㎥/일

- 탄천물재생센터 : 90만㎥/일

- 서남물재생센터 : 163만㎥/일

□ 예산 현황

* 서울특별시 홈페이지 > 분야별정보 > 행정 > 자료실 > 예산 > 공기업하수도사업특별회계예산서

3. 서울시 상수도사업본부 현황

1) 총면적, 수처리 시설별 면적 유휴부지 면적, 나무 식재 면적, 태양광 시설 설치 면적

□ 총면적 및 나무 식재 면적(녹지면적)

- 광암    정수센터: 경기도 하남시 광암동 174(총면적: 207m2, 녹지면적: 101천m2)

- 구의    정수센터: 서울시 광장구 구의동 산37(총면적: 171천m2, 녹지면적: 104천m2)

- 뚝도    정수센터: 서울시 성동구 왕십리길 542(총면적: 132천m2, 녹지면적: 21천m2)

- 영등포정수센터: 서울시 영등포구 노들길 844(총면적: 172천m2, 녹지면적: 65천m2)

- 암사    정수센터: 서울시 강동구 암사동 산10(총면적: 276천m2, 녹지면적: 147천m2)

- 강북    정수센터: 경기도 남양주시 고산로 171(총면적: 475천m2, 녹지면적: 157천m2)

□ 수처리 시설별 면적

- 구체적인 수처리 시설별 면적은 아래와 같이 안내드립니다.

※ 국가상수도정보시스템→상수도정보→수도정비기본계획→서울시 자료

□ 유휴부지 면적 및 태양광 시설 설치 면적

- 정보 부존재

2) 수처리 단계별 소요 시간

□ 정수처리공정은 표준공정, 고도공정을 거치며 총 체류시간은 약 6~10시간입니다.

- 응집지 체류시간 : 약 20분 ~ 40분

- 침전지 체류시간 : 약 2시간 ~ 5시간

- 오존접촉지 활성탄흡착지 체류시간 : 약 45분 ~ 75분

- 정수지 체류시간 : 약 2시간 ~ 3시간

※ 실제 체류시간은 정수장별 용량, 공법, 유입량에 따라 다름

3) 현재 사용 중인 활성탄의 구입 시기, 단가, 총량, 총액, 재생탄 여부

□ 활성탄은 신탄으로 교체를 진행하고 있으며, 연도별 활성탄 구매가격은 나라장터(www.g2b.go.kr)에서 확인 가능합니다.

□ 21년도 활성탄 교체물량은 6,159㎥이며, 평균 구매단가는 1㎥ 당 약 1,524천원입니다.

4) 톤당 처리 비용(2021년 기준)

□ 서울시 m3당 원가(원/m3) : 743.39원/m3

- 구체적인 톤당 처리 비용은 아래와 같이 안내드립니다.

※ 서울특별시 상수도사업본부→경영정보→회계결산

4. 기타 궁금하신 사항에 대하여 아래 전화번호로 문의주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

※ 서울시 물재생센터  전화번호 : ☎02-2133-3836 서울시 물재생시설과 심우정

※ 서울시 상수도사업본부  전화번호 : ☎02-3146-1316 서울시 상수도사업본부 생산관리과 백창진

==============================================

주무관	심우정		물재생운영팀장	김태환		물재생시설과장	04/24
김윤수
협조자
시행	물재생시설과-5170	(	2023. 4. 24.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 8층 물재생시설과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3836	/전송	02-2133-1043	/	swj1127@seoul.go.kr	/	대시민공개