문서번호	정수과-6232
결재일자	2023. 7. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
심창우		代김광묵	07/26
			서한호
협조
	주무관		김광묵

주간 잔류염소 감시 보고서(07/19~07/25)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

주간 잔류염소 감시 보고서(07/19~07/25)

□ 잔류염소 감시 결과                                  (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	청파초 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.56 ± 0.04	-	0.50 ± 0.04	0.19 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.42 ± 0.04	0.32 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.42 ± 0.04	0.32 ± 0.04	0.20 ± 0.10
07.19(수)			0.55	20.9	0.50	0.21	0.21	0.42	0.33	0.23	0.44	0.34	0.24
07.20(목)			0.55	21.3	0.49	0.23	0.17	0.41	0.33	0.21	0.43	0.33	0.25
07.21(금)			0.56	22.1	0.49	0.22	0.15	0.40	0.33	0.20	0.42	0.32	0.24
07.22(토)			0.55	22.5	0.48	0.20	0.13	0.40	0.30	0.18	0.41	0.30	0.23
07.23(일)			0.54	22.6	0.48	0.17	0.11	0.38	0.29	0.16	0.39	0.29	0.17
07.24(월)			0.57	22.9	0.48	0.16	0.13	0.39	0.30	0.19	0.41	0.29	0.25
07.25(화)			0.59	22.3	0.51	0.17	0.18	0.40	0.30	0.19	0.43	0.31	0.26
최대값			0.59	22.9	0.51	0.23	0.21	0.42	0.33	0.23	0.44	0.34	0.26
최소값			0.54	20.9	0.48	0.16	0.11	0.38	0.29	0.16	0.39	0.29	0.17
평 균			0.56	22.1	0.49	0.19	0.15	0.40	0.31	0.19	0.42	0.31	0.23
종합 의견		- 없음						특이 사항	없음

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2023.06.19. 18:00	0.50mg/L → 0.54mg/L	*********
2023.07.24. 15:00	0.54mg/L → 0.58mg/L	*********

끝.