문서번호	시설건설과-7119
결재일자	2023. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
윤원영		이승우	07/27
			전태호
협조

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

준공기한 연기원 제출에 따른 검토보고

2023.  7. 27. (목)

상수도사업본부

(시설부)

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

준공기한 연기원 제출에 따른 검토보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 윤원영☎1516

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」 관련하여, 준공기한 연기원 제출에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제9장 제8절 2.) “계약기간의 연장”

ㅇ 공사감독2처-8260(2023. 7. 24.)호 “준공기한 연기원 검토보고서 제출”

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사개요: *********************

ㅇ 공사기간: 2022. 8. 16.~2023. 7. 29.

ㅇ 도 급 비: ***************

ㅇ 시 공 사: **************

ㅇ 감 리 사: 서울시설공단 공사감독2처

ㅇ 공 정 률: 57%(697m/1,224m)

방배초교 입구

함지박사거리

완료구간

잔여구간

□ 준공기한 연기 요청사항

ㅇ 지연사유 및 기간(총 179일)

① 저촉 상수도관 발견에 따른 협의 등(20일, ’22. 11. 2.~’22. 11. 21.)

- 신설관 부설구간에 기존 상수도관(2열) 저촉에 따른 공사 중단 및 관리부서(강남수도)와 협의 등 일정 지연

※ 공사감독2처-375(2023. 1. 17.)호 관련

② 도로포장 불가로 인한 작업대기(40일, ’23. 3. 2.~’23. 4. 10.)

- 동절기 도로굴착통제(’22. 12.~’23. 2.) 후 ’23. 3. 2.부터 공사 재개토록 계획되었으나, 도로복구청 포장 업체선정 및 공사 준비기간 소요로 지연

※ 남부 도로사업소 포장업체 계약일: ’23. 3. 31.(공사재개일 ’23. 4. 10.)

③ 강우 지속으로 인한 작업대기(기간 중 25일, ’23. 4.~’23. 7.)

- 본 공사는 당일 굴착·복구로 우천 시 공사 불가하여 작업대기

④ 종점부 중간밸브 설치계획 변경 등(38일, ’23. 6. 15.~’23. 7. 22.)

- 지장물 저촉 및 향후 수계전환 계획에 따른 종점부 중간밸브 설치계획 변경과 이로 인한 부단수차단 구조검토 시행(최소매입길이 변동) 등으로 공사 지연

※ 공사감독2처-6432(2023. 6. 19.)호 관련

위치도
① 상수도관 저촉	④ 중간밸브 설치변경
******************************************************	***********************************************************************

⑤ 기존관 폐쇄 일수 누락(28일, ’23. 6. 24.~’23. 7. 22.)

- 「폐쇄 상수도관 처리 매뉴얼」에 따라 상수도관 폐쇄(충전) 전·후 충전재에 대한 상태검사를 실시하여야 하며, 충전재 주입 후 코어경도 확인에 필요한 양생기간(28일)이 설계에 누락

⑥ 상수도관 세척 작업 추가(13일)

- ’23. 3. 8.부터 D400mm 이상 대형 상수도관 통수 전 고압 세척(워터제트) 후 내부 조사토록 되어있어, 세척일수(1일/10m * 1,224m ≒ 13일) 추가 반영

※ 배수과-1667(2023. 2. 24.)호 “대형 상수도관 공사 통수 전 관세척 개선 방안” 관련

⑦ 설계변경 및 준공 준비(15일)

- 관로부설 및 통수 완료 후 설계변경 및 준공(정산) 소요기간

ㅇ 준공기한 연기 요청일수: 총 95일

- 당초: 2022. 8. 16.~2023. 7. 29. → 변경: 2022. 8. 16.~2023. 10. 31.

※ 총 지연일은 179일이나 잔여공정에 대한 공기를 재산정하여 95일 연기요청

ㅇ 감독자(서울시설공단) 검토의견

- 도로포장 불가 및 강우 등 지연요소와 설계 미반영된 공종 추가를 위하여 시공사에서 요청한 준공기한 연기는 타당함

□ 검토결과

ㅇ 감리사에서 제출한 준공기한 연기사유에 의하면 7건의 사유로 179일이 지연되었다고 하면서 중복도 및 적정성 검토 없이 준공기한을 95일 연기하는 것으로 요청하였음

ㅇ 위 7건의 지연사유 중 3건(강우 지속으로 인한 작업대기(③) 및 기존관 폐쇄 일수 누락(⑤), 설계변경 및 준공준비(⑦))은 아래와 같은 사유로 미반영하고

- ③: 당초 공사일수 산정 시 강우로 인한 작업불능일(31일) 기산정

- ⑤: 관로부설 및 상수도관 세척과 병행 가능

- ⑦: 당초 공사일수 산정 시 정리기간(30일) 기산정

ㅇ 아래 표와 같이 타 지연사유와 중복도, 설계 기반영 등을 확인하여 재산정한 결과 95일 지연은 타당하다고 판단됨

- 요청일수: 179일 → 검토일수: 95일

ㅇ 이에 절대공기 부족한바, 아래와 같이 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

- 당    초: 2022. 8. 16.~2023. 7. 29.

- 변    경: 2022. 8. 16.~2023. 10. 31. (총 95일 연기)

- 시공사 귀책 여부: 없음

- 지체상금 부과 여부: 미부과

□ 행정사항

ㅇ 준공기한 연기요청 검토결과 서울시설공단에 회신하되, 향후 발주부서에 공사관련 보고서 제출시 충분한 검토를 거쳐 제출토록 통보

ㅇ 재무회계과에 준공기한 변경 계약의뢰

- 변경계약 체결 완료 시 서울시설공단에 통보

붙임  준공기원 연기원 관련서류 각 1부.  끝.