문서번호	시설과-6694
결재일자	2023. 7. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		시설과장
허용석		07/27
		문석기
협 조

제3AF관 전기시설 점검 보고

2023. 7

서 울 대 공 원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

제3AF관 전기시설 점검 보고

서울대공원 제3AF관 내실 사육사 통로 전기시설 점검결과 전등선로 누전이 확인되어 긴급 보수 공사 계획을 보고드림

Ⅰ		점검현황

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023.7.26. 14:00

○ 점검인원: 시설과 허용석 외 3인(전기시설팀 공무직)

○ 점검내용: 제3AF관 내실 사육사 통로 조명이 전체 소등되어 조명 선로 절연 저항 확인 등 점검

□ 현황사진

************************	*****************

Ⅱ		보고내용

□  현황 및 문제점

○ 제3AF관 내실 사육사 통로 조명 선로 절연 불량

- 내실 사육사 통로는 습도가 높고 선로 열화로 조명 선로 절연 측정 결과 불량

- 조명기구는 일반 실내 조명으로 높은 습도에 취약한 구조

- 방습등으로 교체하고 불량한 전선로 교체로 전기시설 개선 필요

Ⅲ		공사계획

○ 제3AF관 내실 조명시설 개선공사

- 계약방법 : ********************

- 계약법규 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호

- 계약사유 : 대공원 내선전기공사 경험이 있는 업체와 계약을 추진코자 함

- 소요예산 :  ****************

- 공사기간 : 착공일로부터 20일

- 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비       (동양관 외 4개소 노후 간선교체 공사 집행 잔액)

Ⅳ		추진일정

○ ‘23. 7. : 공사 발주

○ ‘23. 8. : 공사 준공