문서번호	시설과-6733
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		시설과장		관리부장
허용석		문석기		07/28
				이상국
협 조

제2AF관 전기시설 개선공사 추진계획

2023. 7.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

제2AF관 전기시설 개선공사 추진계획

안전한 전기시설물 운영과 관리를 위하여 내구연한이 도래한 제2AF관 기계실의 전동기제어반(MCC) 및 전력간선케이블을  교체하고자 공사계획을 보고드림

Ⅰ		시설현황

□  전기시설 현황 및 정비대상 시설

구 분	설 비 명	규 격 및 종 류	수 량	내구연한	비 고
전기 시설 현황	***********	***********	**	**	***********
	****	*********** *********	****	***	***********
		************ ********	***	***	***********

※ 조달청 내용연수(조달청고시 제2021-41호): 전동기제어반 9년, 주택법시행규칙 장기수선계획의 수립기준(제26조 및 제30조):  전력케이블 내구연한 18년~20년

Ⅱ		보고내용

□  현황 및 문제점

ㅇ 제2아프리카관 MCC(전동기제어반)

- 제2아프리카관 전동기제어반은 내부 펌프, 전열 및 전등에 전원을 공급하는 기기로 내구연한(9년) 경과

- MCC간선은 CV케이블(2003년)으로 내구연한 도래

- 전동기제어반의 전력간선 용량 부족으로 한 판넬에 2개소로부터 전원 공급 중으로 정전작업시 조작자 부주의로 안전사고 우려가 있어 하나의 전력간선으로 증설 교체 필요

ㅇ 사육사실 분전반 전력간선

- 제2AF관 사육사실 전력간선은 절연불량으로 교체 필요

ㅇ 현황사진

제2AF관 전동기제어반 외부	제2AF관 전동기제어반 내부	2개소로부터 전원 공급중인 전동기제어반

Ⅲ		개선계획

□  전기시설 개선

ㅇ 제2아프리카관 MCC(전동기제어반)

- MCC 3면 교체

- MCC 전력간선 증설·교체(기존 50 SQ → 75 SQ 변경)

ㅇ 예산계획

- 서울대공원 노후 공원등 교체 사업 집행 잔액 사용

(단위: 천원)

공원등 교체 예산	발주 금액	집행 잔액	비고
*******	*******	******

Ⅳ		공사계획

ㅇ 제2AF관 전기시설 개선공사

- 계약방법 : 수의계약(여성기업), 업체명 : *******

- 계약법규 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 마목 및 제30조 제1항 제2호

- 계약사유 : 대공원 내 전력간선공사 경험이 있는 업체와 계약을 추진

- 소요예산 :  ****************

- 공사기간 : 착공일로부터 60일

- 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(서울대공원 노후 공원등 교체)

ㅇ 제2AF관 전기시설 개선공사 감리 용역

- 계약방법 : 수의계약, 업체명 : *********

- 계약법규 : 전력기술관리법 제12조 및 시행령 제20조

- 계약사유 : 전동기제어반 및 전력간선은 대공원 운영의 중요설비로 전문적인 공사감리가 필요함

- 소요예산 :  ***************

- 감리기간 : 착공일로부터 60일

- 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(서울대공원 노후 공원등 교체)

ㅇ 관급자재 구매

- 전동기제어반 구매

· 구매방법 : 조달구매(3자단가 계약)

· 소요예산 : ******************

- 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(서울대공원 노후 공원등 교체)

Ⅴ		추진일정

ㅇ‘23. 8.  : 공사 및 관급자재 발주

ㅇ‘23. 8.  : 계약 및 착공

ㅇ‘23. 9.  : 공사 준공