문서번호	급수운영과-12304
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조승수		김윤환	07/28
			이용구
협 조
	주무관			전소영
	주무관			권기진

「관악구 봉천(인헌)동 180-72번지 일대」

순환관망 형성을 통한 관말 취약관로 정비계획보고

2023년 7월

남부수도사업소

(급수운영과)

『관악구 봉천(인헌)동 180-72 일대』

순환관망 형성을 통한 관말 취약관로 정비계획보고

급수구역 경계 구분(봉천11(대),봉천11(소)배수지)에 따라 나뉘어진 관말 취약관로 일대에, 관로부설을 통한 순환관망을 형성하여 안정적인 급수운영을 하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 근거

○ 2023년 사업계획 알림(소블록 배급수 관망개선)(배수과-27806호, 2022. 12. 28)

- 자체 추진계획 수립 및 이행

□ 검토 배경

○ 위치: 관악구 봉천(인헌)동 180-72~178-39 일대

○ 관로공사 신설배관 필요성

- 급수구역 경계 지역으로 봉천11(소)배수지 관말지역 순환관망 형성 필요

○ 위치도

Ⅱ		정비추진 계획

□ 관로공사 추진계획(차수별)

구분	구경	연장	공사내용	비고
1차분	D100	L=45m	부설,퇴수변,노후밸브정비	2023년 시행
2차분	D100	L=45m	부설	2024년 시행
3차분	D200	L=30m	부설,불용관정비	2024년 시행

○ GIS 상세도

○ 구간별 공사계획 구분도

□ 종합정비 계획

1. 정비 순서: 사업구간#1 → 사업구간#2 → 사업구간#3

- 1구간 : 2023년 하반기 도로굴착 심의대상 완료

- 2,3구간 : 2024년 상반기 도로굴착 심의대상 요청 예정

2. 확인굴착

- 지하매설물 현황파악

- 무분별한 굴착남용 방지

3. 배수관 관로 (신설)구간공사

- 정자분기 실시계획으로 공사중 단수구역 안내 철저

- 경계밸브 및 중간밸브 위치 확인철저

- 퇴수밸브 (신설)설치 및 공사 중,후의 퇴수철저

- 골목길 차량통제 및 안전사고방지 철저

4. 배수관 관로 (개량)구간공사

- 노후밸브 교체(1구간) 소화전 1개소

- 불용관 정비(3구간) D200, L=4m

5. 현장정리

- 공사후 수질상태 확인 철저

- 현장정리

※ 굴착 구간은 즉시 포장복구의뢰 복구 조치(당일 복구)

□ 사업 일정 계획(상세구분)

[사업 1구간]

○ ’23. 8월초 ...... 도로굴착승인 요청 및 유관기관 협의

○ ’23. 8월중 ...... 관급자재 구매 및 안전시설 조치방안 강구

○ ’22. 8월말 ...... 확인굴착 및 신설공사

○ ’22. 8월말 ...... 현장정리 및 관급자재 정산

○ ’22. 9월초 ...... 공사완료 보고예정(내부 과장결재보고)

- 위치: 관악구 봉천(인헌)동 180-72~180-502

- 개요: D100mm, L=45m 부설 1개소 (다용도밸브 1개소포함)

퇴수밸브 1개소, 노후밸브(소화전)1개소

- 기간: 2023. 8. 01. ~ 9. 30.

- 예산: 20백만원(시설비_배급수관 정비)

- 「2023 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속)연간단가 업체」작업지시

[사업 2,3구간]

○ ’24. 2월 추가구간 별도 계획보고 실시

Ⅲ		행 정 사 항

□ 도로굴착 및 자재구매 등 사전 협의 및 준비 조치

□ 단수가 필요한 작업발생시(검토승인 후 실시)

□ 골목길 차량진행방향 안전원 배치

□ 공사 전·중·후 적합한 수질기준 확인점검

□ 본부 배수과와 협의하여 진행하며, 공사완료후 통보조치

끝.