문서번호	정수과-6420
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
홍기웅		代김광묵	07/28
			서한호
협 조

중대사고(질식사고) 예방을 위한 배출수처리시설 밀폐공간 안전관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  7. 28.

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

『중대재해(질식사고) 예방을 위한』

배출수처리시설 밀폐공간 안전관리 계획

배출처리시설내 밀폐공간 작업시 중대재해(질식사고)를 사전에 예방하여 안전관리에 철저를 기하고자 함

□ 배출수 밀폐공간 현황 및 관리방안

ㅇ 시설물 및 사용현황

연번	시설명	작업내용	작업주기	비 고
1	저류조 (35㎥)	유지보수, 청소	-사유발생시 (20년 청소)	- 환기시설 : 배풍기 1대 - 악취 및 유해가스 외부로 상시 배출
2	농축조 공동구 (35㎥×4개소)	유지보수, 청소	-수시	- 환기시설 : 송풍기(급기) 미설치 - 한쪽이 막혀 공기순환 어려우나 유해가스 발생우려 낮음

ㅇ 시설별 관리 방안

연번	시설명	관리 방안	비 고
1	저류조	- 배풍기 상시 가동 및 고장시 긴급 수리 - 내부 작업시 밀폐공간 작업절차 준수 ·산소, 황화수소 농도 측정 ·급기 및 배기 철저 등	악취 상시 발생
2	농축조 공동구 (농축조 하부)	- 급기시설 설치 및 급기시설 가동후 출입	공기 적체

ㅇ 시설 사진

악취, 유해가스 배풍기(저류조 상부)	농축조 지하 공동구(4개소)

ㅇ 관련시설 사고 사례

- 일    시 : 2022. 7. 20.(수) 09:45

- 장    소 : ㅇㅇ정수장(대구) 배출수처리장(저류조)

- 사고내용 : 용역직원 1명(사망), 공무원 2명(중태)

- 사고원인 : 저류조 청소중 황화수소에 의한 질식

※ 황화수소는 산소가 없는 조건에서 유기물의 분해로 발생하는 악취를 가진 무색의 기체로 공기보다 무거움

□ 밀폐공간 작업 절차

① 작업허가서 발급후 작업실시 : 저류조 내부 작업 적용

(감독자는 현장 안전조치 확인 후 허가서 발급, )

② 작업 전 산소 및 유해가스 측정

- 측정기 1대 보유(정수과 공통, 산소, 황화수소 측정)

③ 내부 송풍으로 지속적 환기(작업 전, 작업 중) 실시

④ 내부 작업중 가스농도 수시 측정

⑤ 재해자 구조시 공기호흡기 착용

□ 향후 계획

ㅇ 밀폐공간 작업장소에 경고 표지 부착 : 저류조

- 내 용 :무단출입 금지, 작업전 작업허가서 발급

ㅇ 배출수 근무자 교육

- 밀폐공간 작업시 사전조치 사항, 응급조치, 측정기 사용법 등 교육

ㅇ 급기시설 구매 설치 : 농축조 하부 공동구 4개소(시설과 협조).

붙 임 : 밀폐공간 작업안전 매뉴얼(교육자료) 1부. 끝.