문서번호	급수운영과-12392
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서동민	김윤환	이용구	07/28
			김분숙
협 조

상수관로 누수발생에 따른 조치계획 보고

(신림동 1715번지 앞)

2023.  07. 28.(금)

남부수도사업소

(급수운영과)

상수관로 누수발생에 따른 조치계획 보고

과장 :이용구☎3146-4540 팀장 :김윤환☎4554 담당 :서동민☎4564

관악구 ***************** 누수발생으로 인하여 아래와 같이 조치계획을 보고드림.

□ 누수현황

ㅇ 발생일시 : ’23. 6. 27.(화) - 풍수해 대비 현수관로 순찰중 적출

ㅇ 위    치 : ***********************

ㅇ 관로속성

********************************************************************************************************************

ㅇ 발생원인 : 비굴착갱생관 내부 균열발생 및 부식으로 인한 외부손상

ㅇ 특이사항

- 최초 발견 시 누수량이 미미하였으나 누수량이 점차 증가하고 있음

- 관 외부가 부식되어 관 내부 갱생자재가 노출된 실정임.

ㅇ 피해사항 : 없음

ㅇ 위치도

****

□ 단계별 조치계획

ㅇ 수질민원 예방에 따른 퇴수밸브 설치 및 세척시행 – 1단계

****

ㅇ 수계전환을 통한 소블록 유입관로 전환 – 2단계

- 신림동 감압급수구역 유입밸브(300) 잠금 및 소블록 경계밸브(200) 개방

****

ㅇ 누수발생된 배수본관 밸브잠금으로 폐쇄조치 – 3단계

****

□ 사후조치 계획 - 관로개량

ㅇ 임시조치 이후 합동조사 시행 및 정비계획 수립

- 비굴착갱생(PPR공법) 시공업체 및 본부 누수대응과,  배수과와 협의하여 비굴착갱생 관로(‘80년부설, ‘08년갱생)에 대한 합동조사 및 정비계획을 수립코자 함.

□ 검토의견

ㅇ 누수발생된 관로는 낙성대 배수지 송수라인의 비상관로이며, 수계전환을 통하여 급수공급에는 지장이 없는 실정임.

ㅇ 지리정보시스템과의 정보와 상이하게 관로재질이 강관으로 확인되었으며 부식정도가 상당하므로 개량이 필요한 실정임.

□ 행정사항

ㅇ 수계전환 예정지역인 신림동 감압급수구역에 수질민원 예방에 따른 퇴수밸브 설치작업에 대하여 연간단가 업체에 지시하고자 함.

- 공사개요 : 퇴수밸브 설치 × 5개소

- 소요예산 : 약 15,000천원

끝.