문서번호	급수운영과-13708
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최형석		代김민호	07/28
			김근용
협 조
	주무관			김영찬

분기밸브 교체공사 및 통수계획

「고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」

2023. 7.

강서수도사업소

(급수운영과)

분기밸브 교체공사 및 통수계획

「고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」

우리사업소에서 시행하는「고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 5구간 분기밸브 교체공사 및 통수계획을 보고드림

※ 관련 공문 : 시설관리공단 공사감독2처-8445(2023.07.26.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사

○ 위    치 : 고척동 외 4개동 일대

○ 규    모 : 배급수관 D100~D300㎜, L=1,435m

○ 기    간 : 2023.04.25. ~ 2023.11.06.

○ 총공사비 : 1,650백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
1,650,058,500	650,058,500	250,000,000	750,000,000	낙찰률 89.053%

○ 시 공 사 : (주)금원건설 – 현장대리인 김해석

○ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 안제민

○ 공 정 률 : 18%(D150~200㎜, L=260m

○ 위 치 도 (분기밸브 교체공사)

□ 단수계획(전체)

○ 단계별 단수계획도

○ 연결공사 개요

구분	상수도관	연결공사	작업시간	비고
1	D150㎜, L=118m	D200×D150㎜(분기)	8hr	단수 약40세대

□ 통수계획(전체)

○ 1차 분기밸브 교체공사

- 공사내용 : 기존관 분기밸브 교체공사 D200×D150㎜, 밸브설치 완료후 퇴수작업후 통수

- 위   치 : 목동 318-110호

- 작업기간 : ’23. 7. 31(월) 09:00 ~ 12:00

- 단수여부 : ‘단수있음’(약40세대)

☞ 밸브조절작업(9개소) : 제수밸브 D300㎜ 1개소, D200㎜ 2개소, D150㎜ 3개소, D80㎜ 3개소

○ 2차 배급수관 정비공사

- 공사내용 : 장기사용 배급수관 정비공사 D150㎜, L=118m 부설

- 위   치 : 목동 318-108호 ~ 318-96호

- 작업기간 : ’23. 8. 1(화) ~ 8. 4(금)

- 단수여부 : ‘단수없음’(가설급수시설 설치)

○ 퇴수 및 통수

- 기    간 : ’23. 8. 4(금) 15:00 ~ 18:00

※ 2차 배급수관 정비공사에 따라 일정 변경

- 대    상 : 신설관 D150㎜, L=118m

- 세척작업 : 소화전밸브(D100㎜)를 활용하여 세척

- 통수작업 : 수질검사 후 최종 통수

□ 행정사항

○ 위 검토결과를 서울시시설관리공단 통보

○ 통수전 수질검사의뢰 - 수질팀

붙임 : 1. 작업계획서 1부.

2. 단수홍보문 1부.

3. 밸브조절계획(양식) 1부.  끝.