문서번호	배수과-6878
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	배수과장		급수부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
이진영	유양현		송헌영		권민		07/28
							代권민
협 조
	누수대응과장					장기덕
	시설관리과장					양해선
	주무관					이성교
	주무관					이명준

『중랑천 횡단 배수관로(D1650)』

하상 노출에 따른 정비 계획

2023.  7.

상 수 도 사 업 본 부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『중랑천 횡단 배수관로(D1650)』

하상 노출에 따른 정비 계획

급수부장 : 송헌영☎3146-1401 배수과장 : 유양현☎1430 담당 : 이진영☎1435

중랑천을 횡단하여 부설된 대현산 배수지 대형 배수관로가 하천바닥에 노출되어 전도 및 유실이 우려됨에 따라 정비계획을 보고 드림

□ 추진배경

ㅇ 중랑천 횡단관로 점검결과 상수관로 하상(河床) 노출 확인

ㅇ 하천 흐름에 의한 배수관로의 유실 및 전도 위험

ㅇ **********************************************************************

********************

□ 현황 및 문제점

ㅇ 현   황

- 위    치: ************************

- 용    도: ********************

· *****************************************

- 제    원: 중랑천 횡단 2개소, 총연장 300m

· 1차 횡단: 강관, 관경1350㎜(2015년, 추진공법 적용 정비)

※ 기존관로(D1650, 1985년) 하상 노출에 따라 정비 추진

· 2차 횡단: 강관, 관경1650㎜(1990년)

	현장점검 결과
‣ 점 검 일: ① ’23. 7. 3.(월), ② 7. 20.(목) ‣ 점 검 자: 배수과장 외 5명 ‣ 점검결과: D1650 중랑천 횡단관로 하상으로 노출되어 관로 유실 우려 - 하안 인접 관보호 콘크리트 상부가 하천 수면위로 노출되어 있음 - 유량 및 유속 변화에 따라 관로유실 우려가 높음 - 겨울철 동결심도 부족 등으로 강관의 신축 증가에 따른 누수발생 여지가 있음

ㅇ 급수현황: 뚝도정수센터(대현산배수지)

- *******************************************

- 계통도

******************

ㅇ 문제점

- 하상노출에 따른 관로의 전도 및 유실 위험

· 하상에서 배수관로(보호콘크리트)가 노출되어 수중보(洑)와 같이 물의 흐름을 막고 있어 장마철 하천 유량 증가 등 전도 및 유실 우려

- 중랑천 횡단관로 사고시 성동구, 종로구, 동대문구 일대 혼탁수 발생 예상

· 사고시 우회공급을 위한 주요 관로 대부분이 장기사용 정비 대상으로 유수방향 변동에 따른 혼탁수 발생 가능성이 높음

※ 상왕십리~신답철교(’71년, D1200) 총연장1.8㎞ 정비필요

- 중랑천 횡단 노선 유지시 세굴 발생 등 유지관리 어려움

*********************

□ 개선방안

ㅇ 단기방안: 횡단관로 사고시 우회관로 및 급수운영을 통한 안정적 공급

- 주요 우회관로 중 장기사용 송배수관(상왕십리~신답철교 구간) 우선 정비

- 사고시 급수운영(수계전환 및 관세척)을 통하여 급수불편 최소화

· 주요 분기 지점 관세척을 실시하여 혼탁수 유입 최소화

· 대현산(배)→용마(배) 수계전환을 통하여 급수구역 최소화

ㅇ 장기방안: 중랑천을 횡단하지 않는 노선으로 대현산 배수지 배수관로 신설

- 중랑천 횡단 이전 살곶이길에 배수관로 신설(D1350, L=0.8㎞)

********************************************

□ 세부 추진계획

ㅇ (단기) 횡단관로 사고시 안정적 공급을 위한 우회관로 우선 정비

【안정적 우회공급을 위한 장기사용 송배수관 정비】

- 가장 큰 유수방향 변동이 예상되는 청계천 분기를 시점으로 연차별 정비

· ’24년: **************************

· ’25년: **************************

· ’26년: ************************

※ ‘장기사용 대형 송배수관 정비 기본 및 실시설계용역’ 과업구간으로 설계완료

【사고시 급수운영(수계전환 및 관세척)통한 급수불편 최소화】

- 밸브조절 및 관세척 계획

1) 중랑천 횡단 전·후 중간 제수밸브(①,②,③) 폐쇄하여 누수관로 공급 차단

2) 상왕십리역(D1200), 왕십리역(D900) 배수관로를 통하여 우회 공급

3) (성동구) 1지점 세척후 주요 분기지점(2~5지점) 순차 세척 시행

4) (종로구) 가회배수지(D1000), 낙산배수지(D700) 분기지점 관세척

· ********************************

※ *********************************************

- 동대문구 ‘대현산(배) → 용마(배)’ 수계전환을 통하여 급수구역 최소화

· 제수밸브(④, ⑤), 퇴수밸브(①) 조절

※ *****************************************************

*************************************************************

ㅇ (장기)중랑천을 횡단하지 않는 노선으로 대현산 배수지 배수관로 신설

- **************************************

- 추진방법: ************

· 관경 1,000㎜이상 대구경으로 가시설 및**********추진공법 적용 여부 검토를 위한 설계용역 필요

· 구의, 뚝도 비상연계를 위한 중랑천 횡단관로 활용 방안, 기존관 폐쇄, 철거 등 병행 검토

□ 기대효과

ㅇ 중랑천 횡단 없는 노선 신설을 통하여 관로 유실 선제적 대응

ㅇ ********************************

ㅇ 향후 대형 배수관로(D1500, ’83년) 정비를 위한 관망 구축

- ************************** 대형 배수관로 정비 공사시 청계천 계통 관로를 활용하여 우회공급

□ 행정사항

ㅇ 배수과: **************************

- *****************************************

ㅇ 누수대응과, 시설관리과, 동부수도사업소

- ****************************************

- 중랑천 횡단관로 관련 주요 밸브 현장 점검 및 정비

- ****************************

ㅇ 중부수도사업소: *****대현산(배) 사업소 경계밸브 개방 신속 추진

- 유량계실 및 퇴수밸브 설치

※ ’23년 블록시스템 급수체계 구축사업 대상(예산 기배정). 끝.