문서번호	기전설비과-816
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기전설비과장	시설부장
김재규	김진보	07/28
		이유국

한강수중보 기전시설물

월간점검 결과보고('23. 7월)

2023. 7.

시 설 부

[기전설비과]

한강수중보 월간점검(안전점검) 결과 보고(7월)

수중보(잠실 및 신곡) 기전시설물에 대한 법적 정기안전점검을 대체하는 자체안전점검을 실시하여, 효율적인 시설물 유지 및 근무자에 대한 안전수칙과 복무 등 교육을 통해 수중보운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		안전점검 근거

▢ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(시특법) 제11조 1항 및 동법 시행령 제8조 제1항 1호(안전점검의 실시 등)에 의거 시행

① 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다.

다만, 제6조제1항 단서에 해당하는 시설물의 경우에는 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 안전점검을 실시하여야 한다.

▢ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법시행령 제3조 1항

- 수중보 시설물 안전관리계획 수립

[기전설비과-235호「한강수중보 중대시민재해 예방 추진계획」(2023.1.12.)]

Ⅱ		수중보 시설현황

(단위 : m)

구분	시설 폭 현황				보높이	월류고	저수량 (천㎥)	기전설비현황	준공일
	계	고정보	가동보	중앙/남단
잠실	873	631	200	22/20	6.2	6.4	53,000	·권양기 165톤 5기 ·수 전 150㎾ ·발전기 130㎾	'86.8
신곡	1,007	883	124	-	2.4	2.6	82,900	·권양기 68톤 5기 ·수 전 73㎾ ·발전기 60㎾	'88.6

※ 어도 수로 연장 : 268m(중앙 40m, 남단 228m)

Ⅲ		월간점검 개요

▢ 점 검 일 자

- 2023. 7. 24.(월) : 잠실수중보

- 2023. 7. 26.(수) : 신곡수중보

▢ 점 검 자

- 본  부 : 기전설비과 담당자

- 수중보 : 근무자 14명(잠실 8명, 신곡 6명)

▢ 주 요 대 상

- 근무자 건강상태 및 일일 컨디션 점검

- 권양기 및 수배전 시설의 안전작동 및 부품상태

- 안전보호구 및 장비 등 안전관련 적격품 상태

- 주요 장비 및 수공구 작동상태, 안전수칙 이행 등

▢ 점 검 방 법  및  실 행

- 매월 본부 및 현장 근무자 합동 점검 시행

· 교육계획 상황별 전문기관 또는 전문가 참여 합동점검 시행

- 매월 계획에 따라, 인명보호·기전시설물 긴급상황 대비 훈련 및 교육 추진

· 비상 상황 인명 장비 등 긴급구호 및 비상응급조치, 즉시보고 훈련

· 수문고장 대응, 호이스트 작동, 현장 수문 수동조작(편조 등 안전조작 훈련)

· 메인전원 단선 및 비상발전기 작동, 권양기 예비모터 교체 및 작동

· 화재발생에 따른 기전시설 전력 단선, 소화전 및 소화기 사용 훈련

- 반기별 안전 및 장비관련 전문기관(전문가)를 통한  안전점검 및 사용수칙 교육

※ 수중보 중대시민재해 및 안전사고 예방 훈련·교육

–풍수해 관련 기전시설물 안전조치, 중대재해 당월 사고 사례 공유

및 근로자 안전수칙 교육

–8월 훈련 및 교육계획 → 한전차단 후 발전기 가동 등 절차 숙지 훈련 시행

·시설물 및 청사 등 피해 예방 및 비상조치, 관계기관 연락 등 교육

Ⅳ		점검 내용

▢ 수중보 시설물 안전점검

◘ 중대재해법 시행 및 안전활동을 위한 순찰·작업 시행 전

▸개인 건강상태 체크, 개인지급 적정 보호구 착용, 작업자 안전

수칙과 매뉴얼 및 2인1조 활동 등 원칙 준수

- 권양기 작동여부 및 분전반 접지상태 확인 후 점검 정비

- 권양기, 수문 등 중요장비 매뉴얼에 따른 작동 여부 등

- 기전시설물 및 주요장비 안전표지 및 안전수칙 부착상태

- 분전반 차단기 이상유무, 제어 부품 작동점검 및 정비

- 권양기, 수문 안전장치 체결상태 등

- 각종 안전센서 정상 작동 상태 점검

- 권양기실 벽면, 바닥 등 균열 및 누수여부

- 난간 등 철재류 부식 및 고정상태 등

- 수중보 및 시설물 주위 안전사고 유발 환경개선 여부

▢ 수중보 기전시설물 점검

- 제어반 및 기기류(통신장비, 수문 등) 점검

- 권양기용 배전반 전기안전 점검 및 주변청결 활동

- 가동보 PLC, 수(배)전반 판넬 계기류 및 리미트S/W 작동상태

- 권양기실 감속기 샤프트, 주입시설, 비상용발전기 점검 등

▢ 안전사고예방 직원 교육 실시(중대재해 처벌법 및 안전수칙 관련)

- 중대재해(중대시민재해) 등 안전사고 방지를 위한 안전수칙 및 사례 전파

- 설비가동 시 안전준칙에 따른 가동 및 사고 예방철저

- 매뉴얼에 따른 대처 및 상황보고

- 시설물 및 청사 등 안전표지 부착 등으로 안전근무 수행

※ 유관기관 현행화 목록 비치 등 조치 사항들 적극 활용 및 전파

▢ 방류량에 따른 신속한 조치

- 한전수전을 차단하고 비상 발전기로 전환시 이상유무 점검

- 수문 개방을 숙지하고 상황에 필요한 대처 실시

(수문 개방시 관리규정에 따른 안내방송 및 모니터링 철저)

- 호이스트 작동 상태 및 판넬점검, 보조수문 점검

Ⅳ		점검 결과

▢ 권양기 및 전기설비 등 점검 결과 : 양호

▢ 수중보(잠실, 신곡) 시설물 정비 상황

- 잠실수중보 : 권양기실 모터 등 점검, 소화기 점검, 관리사무소 주변 제초작업     및 환경정비, 근태 관련 집중교육, 중대재해 예방 교육 등

- 신곡수중보 : 권양기 2호기 리미트수위치 정비 및 스피커 교체, 초과 및 근태     관련 집중교육, 중대재해 예방 및 안전시설 점검 교육 등

※ 붙임 : 수문 및 권양설비 점검표 참조

[점검사진]

권양기 리미트수위치 정비	스피커 교체작업	소화기 충진상태등 점검	근태관련 집중 주입교육, 중대재해처벌법관련 및 사례, 시설물점검교육

Ⅴ		교육 및 전달사항

▢ 복무 및 공직기강 확립

- 중대재해처벌법 시행(’22.1.27)에 맞춰 순찰활동, 점검 및 수문작동,   시설물작동(수공구 작업) 등에 철저한 개인보호구 착용 및 안전장구 확보,   철저한 안전수칙 준수로 안전사고 예방

- 근무 기강해이 행위 엄단 : 코로나 해제 상황이나 철저한 개인위생 관리, 사적모임 지양, 필요시 마스크 착용 등 중요시설 관리자임을 감안 행동강령 준수철저.

근무시간 근무지 이탈 등 복무규정위반(1조 2인 이상) 엄금, 근태철저

- 초과근무 관리 강화(부정태그 방지 및 강화방안 준수)

- 청렴한 공직윤리 함양 : 금품·향응수수, 공무원 품위 손상 엄금

- 비상연락체계 유지 : 상시 비상응소체계유지, 신속한 전화응대 등

- 지도·지시사항 : 긴급 상황발생시 즉시 대응 가능토록 ‘일상점검 철저 수행’

기전시설물 및 운영에 대한 철저한 업무 숙지 요청

▢ 신속한 보고체계 유지

- 중대재해 대비 안전사고, 비상상황 대비 대응체계 수립 및 숙지

· 긴급사항 발생 시 조치체계에 따라 긴급구호 및 현장보존, 신속한 보고

· 기온변화로 인한 시설물의 수축이완에 따른 변형 점검 통한 예방활동

· 각종 비상연락망 비치 및 즉시보고 등 조치사항 숙지

· 코로나19 해제상황 중에도 중대 감염자 발생시 조속한 대응 및 지원     근무체계 확립

(비감염 근무자 대직 및 본부 인력, 퇴직자, 근무이력자 등 지원)

- 하천시설물 낙하등 주의, 상황별 조치사항 교육

· 청사 및 권양기실, 구조물 및 경사면 시설물 점검 및 화재발생 원인물 제거를 통해

안전시설 유지

- 근무중 중요(특이)사항 발생시 육하 원칙에 따른 신속한 보고 체계 확립

· 즉시 보고의 중요성을 감안하여 그룹메신저(카톡 등) 적극활용

‥ 동향보고가 필요한 사항은 양식에 맞춰 그룹메신저와 함께 기안상신

· 안전사고 발생시 즉시보고 후 일지작성 및 중요사항 세부 보고

(발생상황, 외부 방문자, 언론인 취재, 수문개방 사항 등)

▢ 보안관리 철저 : 외부인의 관리사무소 및 권양기실 출입시 통제철저

· 외부 방문자 인적사항 등 철저관리 및 현황 보고(출입명부 작성)

· 외부인 시설(특히, 권양기실 및 주변)방문 및 점검시 당일 근무자 1인과     동행원칙

▢ 기상대비 철저 : 기상예보 따른 기전설비 및 주변 경계 면 등 관리 철저

- 여름철 폭염등에 따른 시설물 안전사고 예방 및 근무자 조치

·각 시설물, 경계면의 수시 안전점검활동 및 예방활동

·근무중 주기적 환기(사무실 공기 순환)를 실시하며, 권양기실 등 기전    시설물 점검시 적정량의 수분 섭취 및 한 낮 순찰 지양, 규칙적인 휴식    시행

- 수중보관리사무소 주변 위험 예방활동 및 시설물관리 강화, 상황발생 시   즉시 통보 및 해당조치 시행

- 매뉴얼에 따른 수문개방 및 안전사고 예방, 모니터링 철저

- 수문 가동상황 등 근무교대 시 정확한 인수·인계 철저(대면과 문서 활용)

붙임  1. 잠실수중보 월간점검(7월) 1부

2. 신곡수중보 월간점검(7월) 1부

3. 중대재해처벌법 적용 사업장 사고사례(7월 현재) 1부.  끝.