문서번호	배수과-7020
결재일자	2023. 7. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	전결 07/31
			송헌영
협조
	주무관		이성교

삼성배수지 배수관 순환관망 등을 위한

급수운영 추진결과 보고

2023. 7. 31. (월)

상수도사업본부

(급수부)

삼성배수지 배수관 순환관망 등을 위한

급수운영 추진결과 보고

급수부장:송헌영 ☎3146-1401 배수과장:유양현 ☎1430 담당:안효민 ☎1438

삼성배수지 수계 봉은사로~테헤란로 구간 배수관로의 순환관망 등을 위한 밸브조절을 시행하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		현 황

□ 추진배경

ㅇ 밸브조절계획 승인 요청[강남 급수운영과-12531(’23. 7.24.)]

ㅇ 삼성배수지 배수관 순환관망 등을 위한 급수운영 추진계획 보고[배수과-6829(’23. 7.25.)]

□ 급수현황

ㅇ 공급계통: 암사정수센터고양정 → 삼성배수지 → 지역급수

ㅇ 급수지역: 강남구 논현1동 등 8개동 56천 세대, 129천명

ㅇ 급 수 량: 40,000㎥/일

ㅇ 공급계통도 및 급수구역도

Ⅱ		추진내용

□ 급수운영 추진결과

【 수질이상 여부 : ‘이상없음’ 】

⇒ 혼탁수, 이물질 등 수질민원 없이 밸브조절 시행 완료

ㅇ 추진일시

- (1차) ’23. 7.26.(수) 18:00 ~ 7.27.(목) 09:00 [15시간]

- (2차) ’23. 7.29.(토) 19:00 ~ 7.30.(일) 09:00 [14시간]

ㅇ 추진내용: 봉은사로~테헤란로 계통 중간밸브를 개방하여 순환관망 형성 완료

- 수질사고 예방 등 안정성 확보를 위해 수시간에 걸쳐 점진적 밸브조절 시행

- 유수 역방향 구간에 대해 퇴수밸브․다용도밸브를 활용, 관 세척 실시 후 수시 수질검사 시행

- 인근 수질자동측정기 2개소(논현1동, 논현2동)을 통해 수질변화와 연관 공급계통 증압장 2개소(논현2, 역삼1)을 통해 관압변화 실시간 모니터링 실시

- 상황 체계 유지(본부 및 사업소 합동)을 위한 현장인력 운영 계획 작성 및 SNS 개설

- 비상상황 대비 급수지원 자원 출동 대기 (급수차 1대 및 직원 20명)

ㅇ 수질 및 관압 변화 실시간 모니터링

Ⅲ		세부 추진내용

□ 주요 시설물 현황도

□ 밸브조절 결과

【1차】- 신설관로를 통한 유량 보충 공급, 정체수 퇴수 및 관세척

- 일   시 : ’23. 7.26.(수) 10:30 ~ 7.27.(목) 06:00

- 작업내용 (밸브조절)

· 제수밸브(❻,❼) 조절 (폐→개): 신설관로를 통한 유량 보충 공급

· 퇴수밸브(❸,❹,❺) 조절 (폐→개→폐): 정체수 퇴수 및 관세척

☞ 테헤란로 계통 최종수질: 탁도0.19 NTU / 잔류염소 0.21㎎/ℓ

【2차】- 봉은사로 계통 정체수 퇴수 및 관세척, 중간밸브 개방

- 일   시 : ’23. 7.29.(수) 10:30 ~ 7.30.(일) 06:00

- 작업내용 (밸브조절)

· 퇴수밸브(❸) 조절 (폐→개→폐): 정체수 퇴수 및 관세척

· 중간밸브(❶) 조절 (폐→개): 봉은사로‧테헤란로 계통 순환관망 형성

☞ 봉은사로 계통 최종수질: 탁도0.17 NTU / 잔류염소 0.25㎎/ℓ

Ⅳ		향후일정 및 행정사항

□ 수질, 급수불편 모니터링

ㅇ 수질 자동측정기, 고객지원 시스템을 통해 향후 2주간 상시 감시

ㅇ 밸브조절 관로 주변 소불출수, 수질 등 급수불편 민원 접수 시에는 금회 급수운영 연관성 확인

□ 행정사항

ㅇ 비상근무자 초과근무 및 대체휴무 시행

붙임  1. 현장 주요 조치 현황 사진 1부.

2. 비상근무자 초과근무 및 대체휴무 현황 1부.  끝.