문서번호	토목부-14074
결재일자	2023. 7. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
노승환		박운용	07/31
			이임섭
협조
	주무관		이나영

- 양재대로 구조개선사업 - 실정보고(광역상수도 한국수자원공사 협의사항 반영) 검토 보고

- 양재대로 구조개선사업 -

실정보고(광역상수도 한국수자원공사 협의사항 반영) 검토 보고

2023. 7.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 양재대로 구조개선사업 -

실정보고(광역상수관로 수자원공사 협의사항 반영) 검토 보고

대모지하차도 광역상수도(D=2,400mm, L=1,338m) 이설공사중

한국수자원공사 협의사항을 반영코자 검토보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 위    치 : 강남구, 구룡터널 사거리 ~ 삼성의료원 교차로(개포4단지)

○ 규    모 : 폭 4차로, 대모지하차도 연장 1,174km

○ 기    간 : '18. 7. ~ '24. 12.

○ 사 업 비 : 1,940억 원

○ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외1개사

○ 감 리 단 : (주)동명기술공단

Ⅱ		추 진 경 위

○ '19.03.25. : '대모지하차도 구간 지장관로 이설공사' 위·수탁 협약 체결

○ '20.04.00. : 광역상수도 이설공사 설계검토(1차) 협의(한국수자원공사)

○ '20.06.17. : 광역상수도 이설공사 설계검토(2차) 협의(한국수자원공사)

○ '20.06.22. : 대모지하차도 광역상수도 이설공사 착공

○ '23.07.22. : 광역상수도 이설공사(1,330m/1,338m 완료 / 공정률 99%)

Ⅲ		검 토 사 항

○ 실정보고 사유

- 광역상수도(D=2,400mm, L=1,338m)공사중 한국수자원공사 협의사항인  '시점부 곡관 선형 및 가시설 변경, 직관보호공 추가, 이토관 방류방식 변경, RF센서 수량변경' 사항을 반영코자 함

○ 시점부 곡관 45˚→ 22½˚선형 및 가시설(H-Pile→TS판넬) 변경

- 선형 변경에 따른 상수관로 연장 증가(L=40m)와 TS판넬 가시설 변경(L=85m, 시점 곡관부)

구분	변 경 사 항
당초
변경

○ 관보호공 추가 반영

- 개포1단지 구간(L=200m) 준공 후 토피고 증가에 따른 관 보호공 추가

- 신호등 기초 하부구간(총6개소, L=30m) 관 보호공 추가

위치	변 경 사 항
	당 초	변 경
개포 1단지 구간
신호등 기초 하부 구간

○ 이토관 방류 방식 및 시공횟수 반영

- (당초) 이토관 U형 측구 방류 ⇒ (변경) 우수관(D=600mm) 연결 방류

-  시·종점부 각 2회 시공(공사중 · 최종set-back) 반영

구분	변 경 사 항
	당 초	변 경
개포 1단지 구간

○ RF센서 추가 설치 반영

- 시점부 곡관 선형변경(45˚→ 22½˚)에 따른 RF센서 추가 반영

- 개포 1,4단지 준공 토피고 증가로 1m 심도 이내 재설치 반영

※(당초) 102기 ⇒ (변경) 138기, 증 36

Ⅳ		공 사 비 검 토

○ 수량 변경 현황

공 종		규 격	단위	수 량			비 고
				당초	변경	증․감
가시설공	********	*******	*	*****	*****	****
	**********		*	*****	*****	****
	**********		*	*****	***	***
	**********	*********	*	***	***	***
	**********		*	**	**	***
	****	***********	*	***	***	**
관로공	****	******	*	***	***	*
	*****	*****	*	*	**	*
	*****	******	*	***	***	***
	*******		*	***	***	**
포장 공	***		*	*****	*****	*****

○ 공사비 증·감

구 분	금 액(천원)			비 고
	당초	변경	증․감
1. 광역상수도 이설공
직접공사비	*********	**********	*******	******
제 경 비	*********	*********	*******
도 급 액	**********	**********	*******

Ⅴ		조 치 계 획

○ 대모지하차도 광역상수도 이설공사중 한국수자원공사 요청 사항 반영은 적정하다고 판단되며 추후 설계변경 시 반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.