아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	서울특별시장(전략주택공급과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 건축허가 동의 보완회시(ㅇㅇ동 127-359 일원)

1. 서울시 전략주택공급과-8946(2023. 7. 26.)호와 관련입니다.

2. 동대문구 ************** 건축허가(신축) 관련 서류 검토결과 다음과 같이 보완을 요청하오니 2023. 8. 7.(월) 내에 회신하여 주시기 바랍니다.

3. 보완요구 등

○ 건축관련 보완사항

- 건축허가 신청서 누락(내용 확인 후 추가 소방시설 설치 여부 판단)

- 소방관진입창 추가설치(건축물방화구조규칙 제18조의2)

- 장애인 E/V 방화구획 미비(건축물방화구조규칙 제14조 1항 2호)

- 비상용승강기 승강장 2층 내부와 미연결(건축물설비기준규칙 제10조 2호 나목)

- 피트층 창호 일람표 누락

※본부 예방과-2666(2021.2.3.)호『건축물 피트공간 등 방화구획 및 소공간 소화장치 설치 검토 알림철저』

○ 소방관련 보완사항

- 실내장식물 방염대상물품 설치 계획서 누락

- 소방시설의 내진설계 계통도 및 기준층 평면도 누락

- 소방시설설계 계약서 사본(전기) 누락

- 제연설비 외기취입구 불량(외기를 옥외로부터 취입하는 경우 오염된 공기를 취입하지 않는 위치에 설치해야 하며, 배기구 등으로부터 수평거리 5m 이상, 수직거리 1m 이상 낮은 위치에 설치)

- 근린생활시설, 공동주택 수신반 분리 설치(화재예방법 시행령 제34조)

- 시각경보기 미설치

- 가스경보기 미설치

4. 보완사항은 문서로 회신하여 주시기 바라며, 보완기간 내 회신되지 아니하는 때에는********************************* 문서가 반려됨을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
조사관	김도열		예방팀장	고헌		예방과장	전결 08/01
강상욱
협조자
시행	예방과-9800	(	2023. 8. 1.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 3층	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1274	/전송	02-2187-8182	/	kdy104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)