문서번호	시설개선과-6457
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
유정하		08/01
		이균형
협조
	주무관		김현철

주경기장 수전실 고압배전반 누전 정비계획

2023. 8. 1.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

주경기장 수전실 고압배전반 누전 정비계획

주경기장 수전실 고압배전반 조작전원 누전으로 아래와 같이 정비 하고자 보고드림.

□ 추진배경

○ 주경기장 HV12, HV14 고압배전반 차단기(VCB) 조작전원용 차단기 트립으로 정비 필요

*************************************

********************************

***************		*******************

□ 정비계획

○ 건    명: 주경기장 수전실 고압배전반 누전 정비계획

○ 정비내역: 제어회로 조립식 단자대 설치 후 결선, 휴즈 교체 등

○ 정비방법: 배전반 정비 후 일상경비 무통장계좌입금

***********************

******************

- 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 공공운영비