문서번호	정수과-3691
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		김경진	08/01
			성호준
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

제1정수장 여과지 보충용 여과사 구매 계획

2023. 8.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

제1정수장 여과지 보충용 여과사 구매 계획

장기간 여과지 운영으로 여재층 두께가 관리기준 미만인 여과지에 대해 보충용 여과사 구매 및 보사작업을 실시하여 안정적인 여과공정 운영을 통해 깨끗한 수돗물을 생산·공급하고자 함.

□ 여과지 시설현황

구 분		제1정수장		제2정수장
여과/역세척 방식		자연평형형/물세척(표면+역세)		수위제어형/물․공기세척
여과지수		*************		****************
여과면적		*****************		********************
여재층 두께	총 두께	****		*****
	안트라사이트	****	************	****
	모래	****	************	****

□ 추진배경

○ 자체 여과지 여재층 두께 조사(2023.6.30.)

- 제1여과지 : 12개지 평균 73.7㎝

- 제2여과지 : 10개지 평균 121.6㎝

※ 2023년 6월 현재 1·2 정수장 여과지 모두 기준에 적합하나, 제1정수장 여과지 여재층 평균 두께가 73.7cm이므로 75cm 이상 유지되도록 여재 보충이 필요함.

○ 여과지 L/De 비 조사결과***********************************

- **************************************

1정수장(관리기준)	유효경	층높이	L/De 비
모래(0.60±0.05mm)	*****	***	***
안트라사이트(1.0±0.1mm)	*****	***	***
L/De 비(1,000이상)			***

□ 여과지 관리기준(L/De비) 유지 계획

○ 여재 보충(여재층 6.1cm 증가)으로 여과지 L/De비 1,000 이상 유지

- *******************

***************************************************************************************************************

- 여재보충 높이 : 6.1cm(모래 5cm, 안트라사이트 1.1cm)

- 모래유효경 : 0.55±0.05mm(기존 유효경이 높으므로 기준보다 낮은 모래 보충)

- 여재 보충 후 L/De : 1,100

1정수장(관리기준)	유효경	층높이	L/De 비
모래(0.60±0.05mm)	************	*********	*********
안트라사이트(1.0±0.1mm)	************	*********	*********
L/De 비(1,000이상)			***********

○ 여재 보충 방법

- 안트라사이트 : '23.6월 구매한 제품으로 보사작업 시행(131㎡×1.1cm≒1㎥)

- 모래 : 별도 구매하여 보사작업 시행(131㎡×5cm≒6㎥)

□ 여과사 구매계획

○ 건    명 : 제1정수장 여과지 보충용 여과사 구매

○ 구 매 량 : 여과사 9톤(6㎥×1.5톤/㎥)

○ 규    격 : 유효경 0.55±0.05mm(붙임 시방서 참조)

○ 소요예산 : **********

○ 계약방법 : **********************************

○ *********

******************************

***************************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 1. 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.  2. 시방서 1부.  끝.