문서번호	시설관리과-14064
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조현찬	이정훈	08/01
		문병희

작업 변경 지시 검토 보고

(2023년 반포동 외 2개동 장기 사용 배급수관 정비공사)

2023. 08. 01.

강남수도사업소

(시설관리과)

작업 변경 지시 검토 보고

(2023년 반포동 외 2개동 장기 사용 배급수관)

우리 사업소에서 시행중인 2023년 반포동 외 2개동 장기 사용 배급수관 정비 공사 관련하여 작업 지시 변경 사항을 검토하고 보고드림.

▢ 공사 현황

*******************************************

***********************************

*************************

*****************************

***************************

*************************

▢ 보고 내용

○ 퇴수 밸브 형식 변경

- 당초 설계된 퇴수 밸브는 단순 조작(개→폐)소프트형 용도이므로, 관로 부설 완료 후 수질 측정이 불가능 함.

- 그러하여, 퇴수 작업 중 실시간 수질 검사가 가능한 구조의 다목적 밸브를 미 정비된 배급수관 공사 구간에 설치 하고자 함.

당 초	변 경	수 량
상수도 밸브(소프트형)	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용)	8개소

○ 부단수 활정자 관 및 밸브 설치(4구간)

부단수 활정자 및 밸브 설치	단수 범위

○ 단수 범위 내 물 공급이 한 방향(동작대로→이수역)쪽으로 공급이 되어지는 실정으로 공사 시행 시 지속적인 단수로 인한 피해 발생이 우려됨

○ 상기와 같이 부단수 활정자 관 및 밸브를 설치하여 정비 대상 관로를 철거∙폐쇄하여 신설 관로(시점부)에서 물을 공급 하고자 함

▢ 소요 예산 : ********

○ 퇴수 밸브 형식 변경(8개소) : *******

○ 부단수 활정자 관 및 밸브 설치 : *******

▢ 조치 계획

○ 상기 보고 내용에 따라 공사 시행하여『2023년 반포동 외 2개동 장기 사용 배급수관 정비 공사』민원 최소화에 만전을 기하고자 함.

○ 작업 변경 지시 검토 결과 서울 시설 공단에 회신 코자 함.  끝.