문서번호	시설보수과-3297
결재일자	2023. 8. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
배준희	김정선	조선행		08/02
				이문주
협 조	관리과장		代황선철
	주무관		강재덕

-난지물재생센터 방류펌프장-

엔진펌프 2호기 교체계획

2023. 08.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

-난지물재생센터 방류펌프장-

엔진펌프 2호기 교체계획

우리센터 방류펌프장 내에 설치되어 재난상황 발생 시 시설의 침수 방지에 사용되는 엔진펌프 2호기의 노후화가 진행되어, 교체가 시급하다고 판단됨에 따라, 이를 교체하여 재난상황에 대비하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 방류펌프장 엔진펌프 2호기 고장보고 및 교체계획
(운영과-1759호, 2023.06.22.)

○ 2023년 제8차 재난관리기금 운용심의회 심의결과 알림
(재난안전정책과-1544호, 2023.07.27.)

Ⅱ		설비현황

○ 방류펌프장 목적 : 재난상황(우천 등) 발생 시 유입하수로 인한 센터
시설 침수의 방지를 위해 펌프를 이용하여 강제 배수

○ 방류펌프장 펌프 현황

품명	규격	수량	기동방식	설치연도	내구연한	비고
엔진펌프	입축사류펌프 (양정 7m) ∳1500×370㎥/분	3대	디젤엔진 750rpm@880Hp	1991년	11년	제작사: 쌍용중공업 (현 STX) 토출량 22,000㎥/hr
모터펌프	수중사류펌프 (양정 7m) ∳1500×370㎥/분	1대	660Kw	2018년		제작사: 신우중공업 용도: 고압용 토출양22,000㎥/hr
	입축사류펌프 (양정 7m) ∳1200×115㎥/분	1대	300kw (인버터 방식)	2021년		제작사: 지천펌프 용도: 저압용 토출양6,900㎥/hr

Ⅲ		현황및개선방안

○ 문제점

- 사업 대상인 엔진펌프 2호기의 엔진은 1991년에 설치 후 지속적인 보수를 진행하였으나, 노후화로 인한 잦은 고장으로 실제 재난상황 발생 시 즉각적인 대응에 의문이 있음

○ 개선방안

- 고장이 잦은 엔진펌프의 엔진을 신규품으로 교체하여 신뢰성을 확보하고
현대식 중앙 제어 기능을 접목하여 재난상황에 신속한 대응력을 확보하자 함

Ⅳ		사업개요

○ 사 업 명 : 난지물재생센터 방류펌프장 엔진펌프 2호기 교체사업

○ 사업목적 : 노후 및 고장 설비를 적기에 교체하여 비상상태 대비

○ 사업대상 : 방류펌프장 엔진펌프 2호기의 엔진 교체 및 부대공사

○ 사업예산 : 금2,000,000,000원(금이십억원)

Ⅴ		추진계획

▢ 엔진 구매

○ 계 약 명 : 난지물재생센터 방류펌프장 엔진펌프용 엔진 1대 구매

○ 발주내용 : 기존 엔진 및 구성품 철거 및 신규품 설치

○ 사업기간 : 계약일로부터 13개월(예상)

※ 물품 제조기간이 13개월(시운전포함)으로 예상됨에 따라 부득이 예산의
이월(사고, 명시)을 실시해야 할 것으로 판단 됨

○ 추진방법 : 제한경쟁입찰

○ 입찰참가자격

- 물품제조로 등록한 업체 중 디젤엔진(세부품명번호: 2610150401)으로 등록한 업체

- 10년내 단일계약 건으로 400HP급 이상의‘디젤엔진’제작 설치 납품 실적이 있는 업체

▢ 정보통신 공사

○ 계 약 명 : 난지물재생센터 방류펌프장 엔진펌프 정보통신공사(예정)

○ 발주내용 : 설치 엔진펌프의 중앙제어실 연결 정보통신공사

○ 계약방법 : 전자공개 수의계약(예정)

▢ 펌프 구매

○ 추진계획 : 본 사업 및 기타 기전분야 재난기금의 잔여예산 발생 시
구매 추진

Ⅵ		행정사항

○  2023.10. : 물품(엔진) 발주

○  2023.12. : 사업예산 이월

○  2024.08. : 정보통신공사 발주

○  2024.11. : 준공(시운전 포함)

붙임 : 2023년 제8차 재난관리기금 예산배정 내역 1부.  끝.