문서번호	시설건설과-7368
결재일자	2023. 8. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
윤원영		이승우	08/02
			전태호
협조

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

부단수차단공법 시공계획서(보완) 검토보고

2023.  8. 2. (수)

상수도사업본부

(시설부)

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

부단수차단공법 시공계획서(보완) 검토보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 윤원영☎1516

「함지박사거리~방배초교입구 장기사용 송배수관 정비공사」 시행 중 부단수차단공법 시공계획서 보완 제출에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 관련문서

ㅇ 공사감독2처-5838(2023. 6. 9.)호 “상수도공사 특수공법 검토 결과보고서 제출”

- 당초 중간밸브 설치를 위한 부단수차단공법 시공계획서 제출(1차)

ㅇ 시설건설과-6771(2023. 7. 17.)호 “실정보고서 제출에 따른 검토보고”

- 기존 타 상수도관 저촉 및 수계전환 계획을 고려, 종점부 밸브설치 위치 변경

ㅇ 공사감독2처-8423(2023. 7. 26.)호 “부단수차단 시공계획서 검토보고서 제출(보완)”

- 밸브설치 위치 변경에 따라 매입길이가 축소되어 구조검토 이행 및 시공계획서 보완제출

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사개요: *********************

ㅇ 공사기간: 2022. 8. 16.~2023. 10. 31.

ㅇ 도 급 비: ***************

ㅇ 시 공 사: **************

ㅇ 감 리 사: *************

ㅇ 공 정 률: 57%(697m/1,224m)

□ 현황 및 문제점

ㅇ 종점부 중간밸브 설치를 위한 부단수차단(라인스토핑) 공법 시공계획서를 제출(’23. 6. 9.)받아 승인(’23. 6. 13.) 후 공사 착수하였으나,

ㅇ 중간밸브 설치 인근에 타 상수관로 발견 및 향후 수계전환 계획을 반영하여 밸브설치 위치 변경

- 밸브위치 변경 검토 시 실제매입길이 변동 및 최소매입길이 확보에 대한 사항은 미검토

밸브설치 위치(당초)	밸브설치 위치(변경)
*******************************************	***********************************************

ㅇ 상기와 같이 밸브 설치위치 변경 시 ************************************** 확보 불가하여 구조검토 이행 등 시공계획서 보완 필요

부설예정도면

□ 구조검토 결과(검토자: 토목구조 분야, 정○모 기술사)

ㅇ 상기 실정으로 구조검토 이행하였으며, 해당 검토 내용 반영하여 시공계획 수립

	<구조검토 내용>
- 주철관은 관 이탈 방지를 위하여 부단수차단 구간 후단부에 최소매입길이를 준수하여야 하나, 금회 차단 구간은 기존 강관에서 이루어지는 작업으로 차단 구간 전·후 신축관 등 부재로 이탈 가능성이 없어 최소매입길이를 반드시 준수할 필요는 없음 - 다만 관 이탈 방지를 위하여 신축관 등 취약시설 여부를 확인하고, 관 받침 등 보강장치를 설치하여 관로변형 및 침하방지 필요

ㅇ 구조검토 비용: ******

□ 부단수차단 공법 준수사항에 대한 이행계획

ㅇ 배수과-4760(2020. 5. 18.)호 “무단수차단공법 적용 시 준수사항” 관련

연번	준수사항	이행계획
1	굴착공사 시 매립된 신축관 등 취약시설 확인(필요시 추가 굴착) 철저히 하고, 차단시설 설치부분에 대해서는 반드시 관 받침대 등을 설치하여 관로 변형 및 침하되지 않도록 조치	- GIS 도면 확인 및 굴착 결과 차단지점 전·후 100m 이내 신축관 등 이탈가능 장치 없음 확인됨 - 관 처짐 및 이탈 방지를 위한 관로 주변 보강(콘크리트 타설) 및 차단시설 하부 받침대(고임목) 설치 예정
2	임시배관 시공 시 준수사항 이행	- 해당없음(임시배관 없음)
3	차단시설 설치 시 기존관 진원 확인 및 변형상태에 따른 보강용접 등 안전하게 시공	- 현재 샌드위치 밸브 설치된 상태로 설치 당시 기존관 변형 없음 확인
4	비상사고 대비를 위해 급수운영 계획 및 비상연락망 구축 등 신속한 안전조치	- 비상연락망 구축 및 발주부서와 긴밀한 연락체계 유지로 비상사고 시 신속한 안전조치 시행
5	공사완료 후 밀림방지 및 차단시설 철거부분 보강하고 되메우기 시행	- 차단시설 철거부분 마개플랜지로 플랜지 접합 후 되메우기 시행

□ 검토결과

ㅇ 상기와 같이 부단수차단 시공계획(보완) 검토결과, 전문가 구조검토 및 부단수차단 공법 준수사항에 대한 이행계획이 적정한 것으로 판단됨에 따라 부단수차단 시공계획에 대하여 승인하고자 함

ㅇ *************** 추후 설계변경 및 정산

□ 행정사항

ㅇ 부단수차단공법 시공계획 서울시설공단에 승인 통보

붙임  부단수차단 시공계획서 제출 관련서류 각 1부.  끝.