아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	1정수장 정수지(3지) 통수 전 수질검사 결과 보고

1. 정수과-961(2023.1.27.)『2023년 정수시설 청소용역 추진계획』호 관련입니다.

2. 우리 정수센터 1정수장 정수지(3지) 통수 전 수질검사(4항목)를 실시하고,

그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 채수일시 : 2023년 8월 1일

○ 검사항목 : 탁도, pH, 잔류염소, 철

- 근  거 : 2023년 아리수 수질검사 관리 종합계획 (Ⅳ. 4-1)

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준 '만족'

검사항목	탁도	잔류염소	철	pH
먹는물 수질기준	0.5 NTU 이하	4.0 mg/L 이하	0.3 mg/L 이하 * 정량한계 : 0.05mg/L	5.8~8.5 mg/L
검사결과	0.08	0.56	불검출	7.4

.

끝.

주무관	김현희		정수과장	08/02
이철재
협조자
시행	정수과-8365	(	2023. 8. 2.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131, 암사아리수정수센터 (암사동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4262	/전송	02-3146-5707	/	purame@seoul.go.kr	/	대시민공개