문서번호	기전과-10132
결재일자	2023. 8. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
구영빈		08/04
		차경호
협조
	주무관		서다정

원인자부담공사 준공승인 검토 보고  「장지지하차도~동부간선도로간 연결로 교통신호기 설치공사」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「장지지하차도~동부간선도로간 연결로 교통신호기 설치공사」

2023. 8. 4.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

장지지하차도~동부간선도로간 연결로 교통신호기 설치공사 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 통보 1차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-3765호(2023.03.23.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ **************************************

□ 원인자부담공사 준공검사 입회 요청

ㅇ 동부도로사업소 기전과-8551호(2023.07.05.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 교통신호기 설치공사

□ 공사위치 : 송파구 장지동 769-7

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	*******	********* *******	********	*******

Ⅲ		추진 경위

□ '17.09.27. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '17.11.01. : 공사 승인

□ '23.03.09. : 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '23.03.23. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '23.05.25. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.07.06. : 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2023.07.06.(목) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ***********************************************

ㅇ 지적사항 : 음향신호기 누락 및 지주 점검구 내 접지볼트 조임불량

□ 조치결과

ㅇ 점검일시 : 2023.07.31.(월) 10:00 ~

ㅇ 확 인 자 : 동부도로사업소 기전과 구영빈

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임 2)

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 준공검사 후 준공 서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류 1부.

2. 감리사 준공검사 결과 보고 1부.  끝.