문서번호	정수과-6808
결재일자	2023. 8. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
문성원		김민섭	08/07
			서한호
협조	정수시설과장		정인영
	주무관		김광묵

제어실 업무일지(8/6 야간)

2023. 8. 7.(월)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 8. 6. (일) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	문 성 원 (B팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
460,115	93,737	366,378	440,795	294,875	85,752	60,168	268,596	184,252	95.8	10,104	2,912

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.1	-	4.1	5.1	5.2	4.9
	전일 23:00	3.7	-	3.8	3.8	3.8	3.5

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	1.9	7.7	29.1	0.07	-	-	-	-	-	0.06
자양 취수	6.7	7.6(7.6)	28.4	0.08	-	-	-	-	42	0.50

※ 총조류수 :	1,140	cells/㎖	규조류 :	950	남조류 :	-	녹조류 :	160	기타 :	30	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.05	0.06	-	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.54 ~ 0.62	0.58	0.61	0.56	0.53	-	0.62	0.26	0.29	0.24

※ 여과지속시간 : 72시간 05분  , 활성탄흡착지 지속시간 : 96시간 00분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
12	-	0.7	-	1.0(-)	5.0	1.6	-	0.87	12.91	3.56	3.36	5.72

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.10ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:06	원종현	김묘섭	화재 예방 및 순찰 강화
	05:02	노홍수	김묘섭	2. 경계근무 철저

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	◎ 중계펌프 4호기 VCS콘덴서(과전류 발생) 이상 : 8/4(금) 점검 요 ◎ 활성탄흡착지 1층 배기팬(F –14F)동작 불량 : 8/5(토) 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 8월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 8/1(화)

○ 8월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.54→ 0.58mg/L) : 7/24(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입 방지를 위한 주, 야간 전체 소등(작업∙점검 시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
8/7 06:00	6.8	7.5(7.5)	42	-	-	12	0.8	1.0(-)	1.6 / 4.8	0.87

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 8/7(월) ※ 문성원(B팀) → 이지광(D팀)

◎ 침전지(1-5지) 바닥 청소 중 : 8/7(월)

○ 응집제 주입율 변경(PAC 13 → 12ppm) : 8/2(수) ※ Main Tank 4호 사용

○ 원수 PH 상승으로 CO2 투입 중 : 7/31(월)

○ 활성탄흡착지(21지) 정수 유출밸브 작동 불량으로 정비 예정 : 8/11(금)

○ 배출수지(회수조 2지) 정류벽 보수작업 예정 : 8월 중

○ 와우산 수계 송수 펌프 8호(운전금지) 점검 관계로 10호 교체 운전 : 7/18(화)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 6월 ~ 8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	87.3			87.3	87,3 (100%)	적용피크
사용량(kWh)	154,119			154,119		3,200 / 7,000
평균사용량(kWh)	6,422			6,422		금일피크
전력료(원)	13,454,620			13,454,620		- / -

끝.