문서번호	정수과-6880
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
문옥권		김민섭	08/08
			서한호
협조	정수시설과장		정인영
	주무관		김광묵

제어실 업무일지(8/7 야간)

2023. 8. 7 (월)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 8. 7. (월) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	문 옥 권 (C팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
509,848	95,037	414,811	475,033	307,187	88,501	79,345	282,024	209,235	93.2	7,047	4,224

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.3	-	3.4	4.6	4.9	4.2
	전일 23:00	3.4	-	3.3	3.1	3.6	3.4

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	2.0	7.7	29.4	0.08	-	-	-	-	-	0.07
자양 취수	6.8	7.5(7.5)	28.7	0.08	-	-	-	-	43	0.53

※ 총조류수 :	1,380	cells/㎖	규조류 :	940	남조류 :	220	녹조류 :	180	기타 :	40	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.50 ~ 0.58	0.60	0.62	0.58	0.52	-	0.64	0.25	0.28	0.23

※ 여과지속시간 : 73시간 06분  , 활성탄흡착지 지속시간 : 96시간 15분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
13	-	0.7	-	1.0(-)	5.2	1.8	-	0.88	12.00	3.85	2.32	5.83

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.14ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:06	권관오	문정주	1. 경계근무 철저 2. 출입자 통제
	05:05	배준용	윤정현

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	- 중계펌프2호 토출밸브 동작불량 - 2계열 여과지(3지) 정수 유출밸브 동작불량 - 2계열 여과지 샘플링 펌프 A호 동작 불량 : 8/7(월) 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 8월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 8/1(화)

○ 8월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.54→ 0.58mg/L) : 7/24(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입 방지를 위한 주, 야간 전체 소등(작업∙점검 시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
8/8 06:00	7.7	7.4(7.4)	44	-	-	13	-	1.0(-)	1.8 / 5.5	0.9

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 8/8(화)   ※ 문옥권(C팀) → 이원열(A팀)

◎ 뚝도센터 한전측 순간정전 발생(조류에 의한 뚝도배전선로 순간정전) 07:40경

(중계펌프실, 활성탄흡착지, 1,2계열 여과지, 침전지 등) 정수 시설물 09:00까지 원상복구 후

아리수 정상적으로 생산하여 이상 없이 공급함

◎ 물연구원 채수 예정 : 8/8(화) 오후

◎ 배출수지(회수조 2지) 정류벽 보수작업 예정 : 8/8(화) ☜ 회수조 수위(1.5m) 이하 유지

◎ 침전지(1-5지) 청소 완료 후 통수 : 8/7(월) ☜ 침전지(1-3지) 청소 예정 : 8/10(목)

◎ 응집제 주입율 변경(PAC 12 → 13ppm) : 8/7(월) 22:23 ※ Main Tank 4호 사용

◎ 원수 PH 하락으로 CO2 투입 중지 : 8/7(월) 02:00

○ 활성탄흡착지 1층 배기팬(F –14F)동작 불량으로 점검중 : 8/5(토)

○ 중계펌프 4호기 VCS콘덴서(과전류 발생) 이상으로 조치 중 : 8/4(금)

○ 활성탄흡착지(21지) 정수 유출밸브 작동 불량으로 정비 예정 : 8/11(금)

○ 와우산 수계 송수 펌프 8호(운전금지) 점검 관계로 10호 교체 운전 : 7/18(화)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 6월 ~ 8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	87.3	140.2	222.3	138.68	135.3 (97.58)	적용피크
사용량(kWh)	73,586	50,330	37,827	161,743		3,200 / 7,000
평균사용량(kWh)	7,359	6,291	6,305	6,739		금일피크
전력료(원)	6,424,058	7,056,266	8,408,942	21,889,266		3,134 / 6,673

끝.