문서번호	기획관리과-7626
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김석광		조윤홍	08/08
			추경수
협 조
	인터넷통신과장			황기원
	정보자원운영과장			代송상봉

데이터센터 전기시설 연동시험 및 고압반 점검 계획('23년 3분기)

데이터센터 전기시설 연동시험 및 연차점검 계획('23년 3분기)

2023. 8.

데 이 터 센 터

기 획 관 리 과

데이터센터 전기시설 연동시험 및 연차점검 계획('23년 3분기)

우리 센터 전기시설 이상유무 확인 및 정전 등 비상상황 발생시

대응 능력 향상을 위해 연동시험 및 직무고시에 의한 연차점검을

실시하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 2023년 기전시설물 유지관리 계획, 기획관리과-86(2023. 1. 3.)

- 장애 대응 모의훈련(전기실 연동시험) : 분기1회(2월, 5월, 8월, 11월) 실시

ㅇ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시

- 산업통상자원부 고시 2022-128호(2022. 7.27.)

□ 연동시험 목적

ㅇ 정전 등 비상상황 발생시 대응 능력 강화

ㅇ 전기시설 이상유무 확인 및 문제점 보완

□ 직무고시에 의한 연차 점검(연차 1회 점검 이상)

ㅇ 고압이상 전기설비 점검 : 절연저항, 접지정항, 절연내력 측정

ㅇ 변압기 점검 : 절연저항

ㅇ 계전기 및 차단기 동작시험 실시

□ 연동시험 및 직무고시에 의한 점검 병행 실시

ㅇ 대    상 : 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

*****************************************

ㅇ 시험내용

- 주요 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 점검

- 비상발전기 부하 운전 실시 및 이상유무 점검

- 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

- 계전기 및 차단기 동작시험

- 고압이상 전기설비 점검 : 절연저항, 접지정항, 절연내력 측정

- 변압기 점검 : 절연저항

- 계전기 및 차단기 동작시험 실시

□ 연동시험계획 ( 붙임.「연동시험계획서 참조」)

**	***	****	****	**
****	******	***********	************************** **********************	****
**** * **** *****	******	***********	***************************** ************************** ********************** ************************** ***************************** *************** ********************	***** ****

**************************************

*************************************************

□ 행정사항

ㅇ 관련부서 및 유지관리 업체 연동시험 안내

ㅇ 전기실 연동시험 참여 직원 초과근무 인정

붙임 : 연동시험 세부 시행 계획 1부.  끝.