문서번호	급수운영과-13054
결재일자	2023. 8. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
천남희	류태현	08/09
		이용구

중블록 공급량분석

(2023년 7월-금천1,2,3 및 독산1)

2023. 08.

남부수도사업소

(급수운영과)

중블록 공급량 분석

(2023년 7월-금천1,2,3 및 독산1)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역 내 금천1,2,3 및 독산1 중블록의 공급량 패턴 분석 및 유수율 저조 원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 보고드림.

1		금천구 중블록 현황

□ 금천구 현황

○ 금천구 중블록은 중블록 조정계획에 따른 검토 중으로, 현재는 블록별로 공급량 패턴 및 유수율을 각각 분석후 중블록 전체로 관리 중임.

○ 현 보고서에 입력된 수치와 자료는 서울시 열린데이터 광장,   행정안전부(주민등록 인구 및 세대현황), GIS시스템, 상수도통합관리(유랑감시시스템 및 경영자 정보), 공공용수 관리대장을 참조하여 작성함.

□ 일반현황

중블록	상세	인구수	증감			비고
			세대수	개	%
금천1	21년 7월	55,504	30,227
	22년 7월	57,265	32,149
	23년 6월	57,682	32,994
	23년 7월	57,727	33,044	50	0.15
금천2	21년 7월	138,197	64,534
	22년 7월	136,276	65,419
	23년 6월	133,411	64,882
	23년 7월	137,701	64,847	35	-0.05
금천3	21년 7월	12,354	6,239
	22년 7월	12,149	6,298
	23년 6월	11,919	6,238
	23년 7월	11,902	6,235	3	-0.05

중블록	상세	인구수	증감			비고
			세대수	개	%
독산1	21년 7월	24,815	14,911
	22년 7월	25,832	15,943
	23년 6월	26,223	16,464
	23년 7월	26,257	16,503	39	0.24
합계	21년 7월	230,869	115,910
	22년 7월	231,522	119,809
	23년 6월	229,235	120,578
	23년 7월	233,586	120,628	50	0.04

※ 참고대비 현황

구분	상세	인구수	증감			비고
			세대수	개	%
남부	21년 7월	1,484,720	760,527
	22년 7월	1,481,101	778,643
	23년 6월	1,473,188	784,765
	23년 7월	1,472,278	784,840	75	0.01
본부	21년 7월	9,558,153	4,409,964
	22년 7월	9,493,211	4,469,392
	23년 6월	9,414,093	4,469,158
	23년 7월	9,411,260	4,471,174	2,016	0.05

※ 일반현황 분석

- 금천구 7월 인구수는 전월과 대비하면 0.18% 증가하였고, 세대수는 0.14% 증가함

: 가산동․독산동 일대로 1인가구의 유입이 지속적으로 많은 것으로 판단됨.

□ 공급량 증감 현황

중블록	상세	공급량(천m3)		증감(전월)		1일 평균공급량 (m3)	1인당 1일 공급량(ℓ)
		누계	7월	(천m3)	(%)
금천1	21년	10,323	889			28,693	572
	22년	9,911	892			28,789	556
	23년	5,842	889	-2	-0.3	28,695	550
금천2	21년	11,588	1,013			32,686	223
	22년	11,857	1,058			34,131	236
	23년	6,600	960	-97	-9.2	30,991	220
금천3	21년	3,235	274			8,866	668
	22년	3,042	264			8,534	670
	23년	1,744	268	3	1.4	8,652	686
독산1	21년	2,808	335			10,826	414
	22년	4,665	418			13,511	507
	23년	6,095	958	539	128.8	30,910	1.140
합계	21년	27,955	2,513			81,071	329
	22년	29,477	2,633			84,965	247
	23년	20,283	3,076	442	16.8	99,248	409

※ 참고대비 현황

구분	상세	공급량(천m3)		증감		1일 평균공급량 (m3)	1인당 1일 공급량(ℓ)
		누계	7월	(천m3)	(%)
남부	21년	167,497	15,131			488,108	328
	22년	167,795	15,211			490,705	331
	23년	96,522	14,754	-457	-3.0	475,942	323
본부	21년	1,125,198	100,588			3,244,790	339
	22년	1,108,678	99,530			3,210,676	338
	23년	644,563	99,246	-284	-0.3	3,201,491	340

※ 공급량 증감현황 분석

- 22년 12월말 독산배수지 급수체계 전환에따른 공급량 변동

(※급수운영과-35374(22.11.29.)독산배수지 급수체계 전환에 따른 급수운영 결과보고 참조)

- 23년 7월말 현재 금천구 1인당 물공급량의 특이사항 없음

- 21년도 수계전환에 따른 금천1·독산1중블럭 계산식 변경으로 금천1·독산1중블럭 공급량 변동 大

(금천1중블럭 계산식: 변경 전 'NBM5-NB7' -> 변경 후 'NBM5')

(독산1중블럭 계산식: 변경 전 'NBM3' -> 변경 후 'NBM12-NB7')

□ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 금천구 중블록 전체

○ 금천1 중블록

○ 금천2 중블록

○ 금천3 중블록

○ 독산1 중블록

□ 유수율 현황                                           (단위 : %)

블럭	유수율 현황
	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
금 천 1	21년	94.1	131.4	61.5	135.5	62.0	145.3	61.9	138.7	59.0	143.7	60.3	128.9	57.7
	22년	90.3	125.3	62.9	130.8	63.8	129.2	61.3	130.6	58.5	170.6	58.4	131.8	52.2
	23년	93.9	124.8	59.7	124.6	57.7	122.6
금천 2	21년	95.0	82.2	116.7	78.3	109.2	84.0	110.4	80.9	118.8	84.8	102.4	76.2	98.6
	22년	92.4	72.6	103.0	72.8	105.2	80.0	104.3	75.6	100.2	76.3	98.9	76.7	88.7
	23년	89.0	82.1	96.9	87.4	100.3	89.1
금천 3	21년	96.8	86.1	96.6	90.5	90.1	102.6	103.3	103.2	109.4	103.7	93.1	99.5	86.5
	22년	96.4	100.1	91.5	95.7	95.0	102.1	96.6	105.8	93.9	101.5	89.0	97.2	87.8
	23년	91.8	93.1	90.3	93.4	93.0	93.7
독산 1	21년	91.7	164.5	10.3	161.5	11.8	180.9	11.5	170.4	10.9	198.3	11.6	178.6	11.4
	22년	84.0	184.6	12.7	177.1	11.3	170.9	11.3	172.6	8.2	58.8	7.9	129.7	24.5
	23년	93.8	103.2	75.6	102.9	67.9	126.7
평균	21년	94.8	116.1	71.3	116.5	68.3	128.2	71.8	123.3	74.5	132.6	66.9	120.8	63.6
	22년	94.7	120.7	67.5	119.1	68.8	120.5	68.3	121.1	65.2	101.8	63.5	108.8	63.3
	23년	91.7	100.8	80.6	102.1	79.7	108.0

※ 참고대비 현황                                           (단위 : %)

구분	유수율 현황
	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
남부	21년	96.4	92.6	97.4	90.6	98.3	97.9	98.5	95.1	81.9	94.6	93.6	94.0	96.4
	22년	95.0	92.6	101.7	94.1	99.0	95.4	97.9	94.2	92.5	94.5	93.6	94.6	91.8
	23년	93.8	89.7	98.4	92.4	98.1	94.0
본부	21년	95.7	89.9	100.1	90.1	98.4	96.4	97.7	92.7	93.9	95.6	93.7	93.4	95.7
	22년	95.9	89.7	100.6	93.6	100.4	96.0	101.2	95.2	93.9	96.0	94.9	96.0	93.8
	23년	94.7	89.4	100.7	92.1	99.8	95.3

○ 유수율 증감 그래프(금천구 전체)

※ 유수율 현황 분석

- 2023년 7월 91.9%를 유지하고 있으며, 사업소 및 본부 대비 유수율은 높은 편임

: 이는 관내 노후 송배수관 정비 및 불용관 정비실적 향상, 선제적 누수 탐지로 누수 원인을 사전에 제거한 것으로 판단됨.

□ 공공용수 관리대장 현황[금천구]                   (단위 : m3)

구분	공공용수 관리대장[금천구]
	상세	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
21년	직반장	21,597	234	2,492	4,106	2,811	1,603	1,318	537	375	462	1,244	5,923	492
	물세척	407	0	0	0	0	0	308	99	0		0	0	0
	계	22,004	234	2,492	4,106	2,811	1,603	1,626	636	375	462	1,244	5,923	492
22년	직반장	15,804	343	469	303	322	1,507	2,241	7,579	370	592	465	736	877
	물세척	13,463	0	0	0	1,018	2,042	1,351	2,243	1,031	1,619	2,182	1,977	0
	계	29,267	343	469	303	1,340	3,549	3,592	9,822	1,401	2,211	2,647	2,713	877
23년	직반장	7,145	346	556	1,264	1,773	1,120	2,086	359
	물세척	3,009	0	0	0	626	1,212	1,171	1,388
	계	10,154	346	556	1,264	2,399	2,332	3,257	1,747

○ 공공용수 퇴수건수

○ 공공용수 퇴수량

※ 공공용수 관리대장 분석

- 2023년 7월(공사 용수퇴수 및 물세척) 49건(1,747m3)

□ 누수관리대장 현황[금천구]                         (단위 : m3)

구분	누수용수 관리대장[금천구]
	상세	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
21년	복구팀	292	32	8	18	30	4	17	21	15	10	10	58	69
	탐지팀	760	0	31	87	296	43	16	22	54	45	25	28	113
	계	1,052	32	39	105	326	47	33	43	69	55	35	86	182
22년	복구팀	225	3	7	14	18	106	14	20	15	25	3	26	67
	탐지팀	686	102	48	95	157	14	45	122	13	24	66	3	17
	계	911	105	55	109	175	120	59	142	28	49	69	29	84
23년	복구팀	391	12	20	13	154	76	116	38
	탐지팀	1,228	0	531	680	17	0	0	0
	계	1,619	12	551	693	171	76	116	38

○ 누수건수

○ 누수량

※ 누수 관리대장 분석

- 누수 건당 발생량이 21년 8.0m3/건, 22년 8.3m3/건, 23년 21.8m3/건

2		금천구 중블록 내 기타사항

□ 누수 현황 분

○ 누수복구 12건이며, 누수량은 38톤임.

○ 누수탐지(적출) 0건이며, 누수량은 0톤임.

○ 야간최소유량 분석

- 간접유량 측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

□ 공공용수 사용량 분석

○ 관말정체수 퇴수 등은 4건이며, 퇴수량은 359톤임.

○ 물세척은 45건이며, 퇴수량은 1,388톤임.

3		금천구 중블록 향후계획

□ 향후계획

○ 적극적 누수탐지활동으로 취약지역(금천1,2중블록) 집중 누수 탐지 실시

○ 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출시 정비

○ 재개발, 재건축지역 순찰 및 경계 제수변 확인

○ GIS 관망도 해석 및 수계조절실장 자문등으로 관내 단절관 확인 및 정비

□ 중장기 관리계획

○ GIS 정보시스템상과 실제 유량계 사이의 블록별 자료가 일치하지 않음

- 공급량은 현재 유량계 설치현황 자료임

- GIS 정보시스템상 중블록은 현재 유량계 및 인구수가 반영되지 않음

○ 금천구 중블록 현황을 본부 급수부, 요금관리부, 공간정보과 등과 연계하여 현실에 맞게 조정관리 되어야 함

○ 금천2 중블록의 급수지역이 넓고, 금천3 중블록은 인구수 대비 공급량이 많아, 전체적으로 중블록 조정이 필요함

붙임   1. 블록별 공급량(유량계) 1부.

2. 통계작성 데이터(참조1) 1부.

3. 공공용수 관리대장(참조2) 1부.

4. 공공용수 1부.

5. 중블록 관리카드 각 1부.  끝.