문서번호	정수과-7034
결재일자	2023. 8. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌		김민섭	08/11
			서한호
협조
	주무관		김광묵

주간 잔류염소 감시 보고서(08/02~08/08)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

주간 잔류염소 감시 보고서(08/02~08/08)

□ 잔류염소 감시 결과                                  (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	청파초 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.58 ± 0.04	-	0.50 ± 0.04	0.18 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.38 ± 0.04	0.26 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.42 ± 0.04	0.31 ± 0.04	0.20 ± 0.10
08.02(수)			0.59	26.5	0.49	0.19	0.25	0.37	0.28	0.17	0.42	0.35	0.29
08.03(목)			0.59	26.7	0.50	0.20	0.29	0.37	0.28	0.17	0.44	0.33	0.30
08.04(금)			0.59	27.1	0.49	0.21	0.26	0.36	0.27	0.16	0.43	0.33	0.27
08.05(토)			0.59	27.4	0.50	0.21	0.24	0.37	0.26	0.14	0.43	0.31	0.22
08.06(일)			0.58	27.9	0.48	0.19	0.24	0.36	0.26	0.13	0.42	0.30	0.20
08.07(월)			0.60	28.1	0.50	0.19	0.20	0.37	0.25	0.11	0.43	0.30	0.30
08.08(화)			0.61	28.3	0.50	0.20	0.22	0.37	0.25	0.11	0.45	0.29	0.28
최대값			0.61	28.3	0.50	0.21	0.29	0.37	0.28	0.17	0.45	0.35	0.30
최소값			0.58	26.5	0.48	0.19	0.20	0.36	0.25	0.11	0.42	0.29	0.20
평 균			0.59	27.4	0.49	0.20	0.24	0.37	0.26	0.14	0.43	0.32	0.27
종합 의견		- 없음						특이 사항	없음

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2023.07.24. 15:00	0.54mg/L → 0.58mg/L	*********
2023.08.07. 16:00	0.58mg/L → 0.62mg/L	*********

끝.