직결급수신청에 따른 검토 보고

문서번호	시설관리과-14392
결재일자	2023. 8. 11.

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	지예솔	정수용	08/11
			이재학

명에 의거 지역 담당 업무 수행 중 아래와 같이 직결급수 신고서가 접수되어 기준에 따라 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 직결급수 신청사항

○ 위    치: ******************************

○ 건물규모: ********************

○ 사용승인일자: 2007.04.10.

○ 내   용: 아파트내 직결급수신청 문의

□ 급수현황

○ 수계현황: 목동배수지 급수구역(L.W.L: 55m)

○ 상수도관: 배수관(1987/DCIP/300㎜), 급수관(2007/SSP/40㎜)

○ 수도계량기: D40㎜

○ 분기점 수압: 4.5㎏f/㎠(대상지 표고 9.25m)

○ 위치도

********

□ 검토내용

○ 천우네오젠아파트에서 수도조례 시행규칙 제12조(직결급수 신고)에 따라 직결급수신고가 접수되어『직결급수 적용기준』에 따라 가압직결급수 가능 여부를 검토한바 가압직결급수 기준을 충족함

		기준	********	조건 충족여부	비고
급수 구역 조건	배수관 최소동수압	2.0㎏f/㎠이상	*******	충족
	인입 급수관 유속	2.0㎧ 이하	*****	충족
건축물 조건	공동주택 규모	20층이하, 400세대 이하 공동주택	***************	충족
	배⦁급수관 분기관경 차이	2단계 이상 차이 (배수관 D100㎜이상)	********* ********	충족

※ 관련근거: 『직결급수 적용기준』 가이드라인[급수계획과-21301(’15.02.26.)]

□ 조치의견

○ 수도조례 시행규칙 제12조(직결급수 신고) ②에 따라 가압직결급수 기준을 충족함에 아파트직결급수 승인조건을 부여하여 전환이 가능함을 통보코자 함

붙임  1. 직결급수 신고서 1부.

2. 아파트 직결급수 승인조건 1부.  끝.