문서번호	정수과-7096
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이원열		김민섭	08/14
			서한호
협조	정수시설과장		정인영
	주무관		김광묵

제어실 업무일지(8/13 야간)

2023. 8. 13 (일)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 8. 13 (일) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	이 원 열 (A팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
453,053	92,098	360,955	435,378	278,842	88,723	67,813	265,321	188,822	96.1	8,151	1,637

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.2	-	4.3	5.1	5.2	4.8
	전일 23:00	3.9	-	4.0	3.9	4.1	4.3

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	4.9	7.3	24.4	0.10	-	-	-	-	-	0.07
자양 취수	13.2	7.3(7.1)	23.0	0.09	-	-	-	-	39	0.54

※ 총조류수 :	1,330	cells/㎖	규조류 :	790	남조류 :	250	녹조류 :	270	기타 :	20	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.05	0.04	0.05	-	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.54 ~ 0.62	0.63	0.65	0.60	0.62	-	0.65	0.30	0.34	0.27

※ 여과지속시간 : 72시간 00분  , 활성탄흡착지 지속시간 : 96시간 00분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
13	-	-	-	1.0(-)	4.7	2.9	-	0.94	13.84	7.08	2.62	4.14

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.10ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:01	주홍철	김은지	1. 화재예방 및 순찰강화 2. 경계근무 철저
	05:03	유재진	한동선

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	◎ 침전지 1-4지 (좌측)스컴 제거기 작동 불량 : 8/13(일) 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 8월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 8/1(화)

○ 8월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.58→ 0.62mg/L) : 8/7(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입 방지를 위한 주, 야간 전체 소등(작업∙점검 시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
8/14 06:00	13.1	7.2(7.0)	37	-	-	13	-	1.0(-)	2.7 / 3.1	0.93

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 8/14(월)   ※ 이원열(A팀) → 문옥권(C팀)

◎ 응집제 주입율 변경(PAC 15 → 13ppm) : 8/13(일) 22:20 ※ Main Tank 1호 사용

◎ 2침전지 샘플링 교체(1호 →2호) ※ 1정수지 유출 샘플링(2호 →1호) 교체 (기포발생) : 8/13(토)

◎ 침전지 1-3지 경사판 청소 중 : 8/14(월)

◎ 활성탄흡착지(13,21지) 정수유출밸브 작동 불량으로 정비(8/14, 월) 예정 : 8/11(금)

◎ 중계펌프(2호) 토출밸브 동작 불량으로 정비(다음 주) 예정 : 8/11(금)

○ 2계열 여과지(3지) 정수 유출밸브 동작 불량 조치 중 : 8/7(월)

○ 활성탄흡착지 1층 배기팬(F –14F)동작 불량으로 점검 중 : 8/5(토)

○ 와우산 수계 송수 펌프 8호(운전금지) 점검 중 : 8/11(금) ~

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(여름철 6월 ~ 8월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	87.3			87.3	87.3 (100.0%)	적용피크
사용량(kWh)	148,161			148,161		3,200 / 7,000
평균사용량(kWh)	6,173			6,173		금일피크
전력료(원)	12,934,455			12,934,455		- / -

끝.