문서번호	건축기획과-17719
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		최홍규	08/14
			代박신규
협조
	주무관		김택환

- 2023년도 제11차 -

서울특별시 구조안전 전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 8.

주택정책실

(건축기획과)

- 2023년도 제11차 -

구조안전 전문위원회 개최결과 보고

○ 일   시: 2023. 8. 3.(목), 14:00

○ 장   소: 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)

○ 안   건: 2건(신규 2건)

▢ 심의결과

연 번	사 업 명 (주관부서)	위 치	용 도	층 수 (지하/지상)	심의결과	비 고
1	서초구 반포동 63-1번지 일대 공동주택 신축공사 (서초구 건축과)	서초구 반포동 63-1번지 일대 (4,457.80㎡)	공동주택(29세대), 오피스텔(7호), 근린생활시설	4/35	조건부 (보고)의결	신규
2	서초구 반포동 64-1번지 일대 공동주택 신축공사 (서초구 건축과)	서초구 반포동 64-1번지 일대 (4,566.20㎡)	공동주택(29세대), 오피스텔(8호), 근린생활시설	4/35	조건부 (보고)의결	신규

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명	비 고
행 정	1	박순규
건축구조	4	이광수, 김영민, 김현아, 김은주
건축계획	1	서진철
계	6

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2023. 8. 3.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	서초구 반포동 63-1번지 일대 공동주택 신축공사(신규)
신청위치	서초구 반포동 63-1번지 일대
의결번호	(구조)2023-11-1	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 "조건부(보고)의결” 되었으며, 심의사항에 대한 반영 여부는 추후 본 위원회에 보고하여 주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 부재 설계에 대한 계산근거와 구조도면의 배근이 일치하도록 구조계산서의 계산근거를 최신화하고, 구조도면을 최종 건축도면과 맞추어 보다 상세하게 보완하기 바람. ○ 구조설계자가 제출된 구조일반사항 도면을 검토하여 본 사업에 적정한지, 보완이 필요한 부분은 없는지, 혼동이 없도록 삭제하는 것이 필요한 내용은 없는지 검토하여 정리하기 바람. ○ 건축도면과 구조도면은 설계에 대한 전체적인 판단이 가능하도록 보완하기 바람. ○ 건축도면 및 구조평면도의 단면 치수를 고려하여 구조도면을 보완하기 바람. ○ 구조계획서(구조심의 발표자료)의 부재 설계자료는 응력값과 계산근거가 일치하도록 아래의 사항들을 보완하기 바람. - LB1의 부재응력(모멘트)은 계산근거로 제시한 단면이 받을 수 없으므로 최종 해석결과를 확인하여 부재설계를 검토하기 바람(PT, P.59). - SG600의 부재응력도에서 모멘트, 전단력과 계산근거로 제출한 값이 다르므로 계산근거로 제시한 부재의 위치와 응력을 표시하여 혼동이 없도록 정리하기 바람(PT, P.61). - 전이보 ATG1의 부재응력도와 계산근거로 제시한 자료의 값이 다르므로 수정하기 바람(PT, P.62). - CW1, AW2 벽체의 부재응력도 응력값과 계산근거로 제시한 자료의 값이 다르므로 수정하기 바람(PT, P.63). (계속) 1/6 - AC1 세대기둥의 최종 해석결과를 확인하고, 모멘트는 양방향 모멘트에 대한 검토자료를 제시하기 바람(PT, P.65). - 전이보 ATG1은 휨부재의 최소철근량을 만족하지 못하므로 충분한 철근량이 배치된 것인지 확인하고, 깊은보 조건이면 이에 따른 검토(전이보 공통)를 수행하기 바람(PT, P.62). ○ 전이보의 콘크리트강도는 45MPa이고 기둥의 콘크리트강도는 30MPa로 설계되어 콘크리트강도가 1.4배를 초과하므로 그에 따른 별도의 상세를 추가하기 바람. ○ 기초 및 지하 외벽 콘크리트의 강도를 조정하는 것을 검토하기 바람. ○ 지하층에서 기둥 콘크리트의 강도를 30MPa으로 벽체의 강도를 24MPa으로 적용한 사유를 제시하기 바람. ○ 지하층(주차장) 바닥(수평재) 콘크리트의 강도를 노출 등급에 따라 조정하기 바람. ○ 콘크리트강도 및 철근강도계획이 구조계산서와 구조일반사항, 구조심의자료에서 상이하므로 일치시키기 바람. ○ 구조계산서에 구조설계 시 적용한 하중조합을 정리하기 바람. ○ 지하주차장에 음식물쓰레기 저장고 등을 고려한 지하주차장 활하중의 적정성을 검토하기 바람. ○ 지상 1층 하중산정에서 소방차량의 통행 가능성에 따른 하중 산정을 확인하고, 건물높이 60m 초과에 따른 사다리 하중을 변경하였는지 확인하기 바람. ○ 풍하중 산정 근거를 제시하고, 구조설계 시 적용된 풍하중이 하중 기준인지 풍동실험에 의한 것인지에 대한 언급이 없으며, 기준 및 풍동실험에 의한 풍력비교 관련 자료가 누락되었으므로 제시하기 바람. ○ 풍직각 방향 WX(A), WY(A)에 대한 변위에 대하여 검토하기 바람. ○ 전이부재만 콘크리트강도를 45MPa로 구분하였으므로 전이부재가 무엇인지 혼동의 소지가 없도록 정리하고, ○ 전이기둥은 전 층 적용인지, 고강도 콘크리트를 적용하는 전이보는 부호로 구분하는 것인지, 층과 구역으로 구분하는 것인지, 설계자의 의도를 명확히 설계도서에 정리하기 바람. ○ 전이보의 Depth가 3500mm이므로 깊은보의 적용을 검토하기 바람. ○ 전이층 부재의 내력비는 0.95 미만으로 설계하고, 부재의 단면 변경 또는 철근량의 조정에 대한 변경 내역을 구분하여 리스트를 작성하기 바람. ○ 전이보, 전이기둥의 경우 내진용 철근 사용이 확인되도록 리스트에 반영하기 바람. (계속) 2/6 ○ 전이층을 구성하는 필로티기둥 횡보강근의 수직 간격은 d/4이므로 최소 150mm를 만족시키는 연성상세를 전 길이에 걸쳐 사용하기 바람. ○ 하부 기둥과 전이보 OTG2가 열이 맞지 않으므로 지상 2층 바닥 X5열에서 전이보는 어떻게 설치되는지와 OTG2를 지지하는 OTG1은 이 하중(전단력)에 대해 검토한 것인지 확인하기 바람. ○ 공동주택의 OC11 기둥이 2층 바닥에 얹히므로 이를 지지하는 보(전이보)는 어떤 부재인지 설명하기 바람. ○ 전이기둥 후프철근 단부, 중앙부가 구분 적용되어 있으나, 전 구간 중간모멘트골조상세로 적용하기 바람. ○ 슬래브의 전단검토는 모서리기둥이 아닌 측면기둥에 대한 것이고, 형상비 계수 계산을 위한 [eqn: alpha _{s}]값도 1.33으로 모서리기둥이 아닌 측면기둥에 대한 값이므로 구조계산서의 용어를 명확히 정리하기 바람(구조계산서, P.186). ○ 지상 1층 바닥은 구간을 구분하여 선시공되는 구간과 지하 1층 시공 후 시공되는 구간으로 나뉘어 있는데 선시공되는 구간만으로 후면 토압을 지지하는 것으로 검토되었는지, 2개 필지가 나뉘어져 있는 구간(도로)은 한 개 스팬 슬래브가 토압을 전달하는 것으로 검토한 것인지 확인 후 제시하기 바람. ○ 건축단면도를 참조하면 오피스텔 전이보는 설비를 고려하여 슬래브에서 내려서 설치되는 것으로 보이나, 2층 바닥 모든 보를 다 내려서 설치하는 것인지 확인이 어려우므로 슬래브와 전이보의 연결부상세를 작성하기 바람. ○ 코아 인접부 및 비정형 슬래브, 누락부 슬래브에 대해 RC슬래브를 배치하기 바람. ○ 지상층 X3~X4/Y1~Y3에서 비정형 슬래브가 S1 및 CS2로 되어있어 각 슬래브별 주근 및 배력근이 구분되어 있으나, 시공성을 고려하여 전개도로 표기하기 바람. ○ 슬래브지지공법의 적용에 따라 PRD와 철골보가 우선 시공되므로 가설도면에 접합상세가 누락되지 않도록 추가하고, 구조계산서의 설계근거를 추가하기 바람. ○ 구조계산서의 ‘지하층 역타공법’에서는 지상 1층을 시공작업층으로 명기하였으나 역타구조계산서에서는 지하 1층을 시공지지층으로 정리하여 상이함. ○ 역타의 시공층을 확인하여 설계도서를 정리하고, 지상 1층, 지하 1층의 데크슬래브설계는 역타공법의 활하중 적용하여 재검토하기 바람. ○ 또한 지상1층과 지하1층은 슬래브의 두께가 150㎜, 250㎜ 혼재되어 있으므로 역타시공계획(하중)을 확인하여 수평부재를 재검토하기 바람(구조계산서, P.7). ○ 역타공사 시 전·후면 지반 레벨의 차이를 어떻게 고려하였는지 제시하기 바람. (계속) 3/6 ○ 역타도면에는 상세한 시공순서도를 작성하여 추가하기 바람. ○ 역타구조계산서에서 ‘1.5 SPS 지하구조설계 특기사항’을 정리하였으나 일반적인 사항이 아닌 본 공사에서 고려한 탑다운공법 적용 층수인지 확인하고, 고층부가 일부 구간에만 있으므로 시공계획을 확인 후 정리하기 바람. ○ 전·후면 레벨과 차이가 있으므로 지상 1층, 지하 1층 탑다운 설계를 보완하기 바람. ○ 원형기둥 내부 띠철근의 경우 내부 띠철근(길이가 동일한)상세를 적용하기 바람. ○ 구조도면 구조일반사항에서 ‘2.3 철근의 최소피복두께’를 고려하여 설계하였는지 설계자가 확인하고, 지하 외벽의 실외 측 피복두께가 70~80㎜이며, 보, 기둥은 50~60㎜, 실내 측 벽체는 40㎜로 적용되어 피복두께가 내력에 영향을 미치므로 부재설계에 대해 재확인하기 바람. ○ AC1 원형기둥의 내부띠철근 배치에 대해 재확인하기 바람. ○ 지하 4층 TC1, TC1A의 기둥은 동일 부재 내 좌굴길이가 다르므로 조건별로 구분하여 표기하기 바람. ○ 구조도면의 보 배근과 구조계산서의 보 배근 및 보 일람표가 다르므로 확인하기 바람(G0, G1, G2, G6, G11, G11A, CG1, OB1, AG1, PG1, PG2, PG3, OTG1, OTG2, OTG3, OTG4, OTG5, OTB1, OTB2, OTB3, ATG1, ATG2 등). ○ 구조도면(P.51)에 ATG1, ATG2 보 이름을 명기하기 바람. ○ 4층 바닥에 설치되는 보춤이 3500㎜, 2000㎜, 500㎜로 춤 차이가 크므로 입·단면계획 상 문제가 없다면 500㎜보는 춤 보완을 검토하기 바람. ○ AG1, PG1과 같이 폭이 넓은 보는 스터럽을 중앙에 추가로 배치하는 것을 검토하기 바람. ○ 기초+CFT 접합상세 도면을 추가하고, 시공 시 PRD 근입장부와 더불어 기초부에도 스터드가 누락되지 않도록 가설도면에도 표현하기 바람. ○ 1층 RC+SRC접합부의 계산근거를 계산서에 추가하고, 현장여건에 따라 임의로 변경 시공되지 않도록 도면에 명시하기 바람. ○ 구조도면 구조일반사항에서 철근의 이음 정착길이에 대해 철근 간격이 충분한 경우에 대해서만 표로 정리하였으므로 보, 기둥의 경우 이 조건을 만족할 수 있는지 설계자가 확인하기 바람. ○ 구조일반사항에서 중간모멘트골조 내진상세에 대한 내용만 있으므로 특별지진하중을 고려하는 전이부재에 대한 내진상세를 별도로 작성하기 바람. (계속) 4/6 ○ 공동주택과 오피스텔을 단일모델로 해석하고 설계하였는지, 조인트계획이 있는지 확인이 어렵고, 지상 5층, 지상 3층에만 공동주택과 오피스텔에 EJ 표기를 하였음. 지상 4층과 지상 2층은 연결되는 것인지 확인 후 고려한 구조체의 EJ 상세도를 작성하기 바람. ○ 벽체의 기둥식 횡보강철근 상세를 적용할 시 횡철근 간격은 벽체 두께 이하로 조정하기 바람. ○ 구조계산서와 구조도면의 벽체일람표에 콘크리트강도의 표기를 혼동이 없도록 정리하기 바람. ○ X1~X2/Y3~Y4열 지상 1층, 지하 1층 경사 구간 및 계단식 조경 부분에 대한 계획을 정리(하중 및 구조계획)하여 구조설계에 반영하기 바람. ○ 지하층 철골부재의 설계자료를 추가하기 바람. ○ 지하 2층 X5/Y1~2의 단차에 따라서 데크를 수정하기 바람. ○ 오피스텔 2층 바닥 단부 슬래브(Y1열측) CS1이 상부 벽체를 지지하도록 설계되었는지 설명하기 바람. ○ 오피스텔 Y5a, Y6a 구간은 좁은 슬래브로 3층과 4층 바닥에서 연결되므로 다이아프램 연속이 가능한지, 횡력 전달이 가능한지 상세히 검토하기 바람. ○ 오피스텔 지상 3층 바닥에서 OC2 기둥의 단면이 변화하는데 하부 기둥의 단면 및 철근이 상부보다 작으므로 3층 바닥에서 상하부 기둥 주철근의 이음정착 상세를 작성하기 바람. ○ 오피스텔 지붕층 슬래브배근도에서 기본근 D13@100(B)에 붕괴방지 철근이 추가 배치되는 것으로 보이므로 붕괴방지 철근은 기둥간 연결로 조정하기 바람. ○ 오피스텔 지상 3층 평면 상·하부 연결부는 HD10@300(T), HD10+13@150(B) 배근으로 되어있는데 연결부의 추가 고려사항에 대해 설명하기 바람. ○ 적용 지진토압 산정자료가 누락되었음. 지하층 내진설계 시 적용 근거를 추가하기 바람. ○ 지하 외벽 토압설계자료가 누락 되었으므로 근거자료를 제시하기 바람. ○ 토압산정자료(동적, 정적)를 추가하기 바람. ○ 최근 우기 시 강수량이 증가하고 있으므로 본 설계에 적용한 지하수위는 우기를 고려하였는지 확인하고, 부력 검토자료를 제시하기 바람. ○ 구조계산서의 내진능력(P.15)은 산정 시 S값을 설계 시 고려한 유효지반가속도로 적용하여 수정하기 바람. (계속) 5/6 ○ 공동주택 저층부 북서측은 상세 입면, 단면을 작성하여 구조계획을 정리하고, 2~4층에 설치되는 입면트러스는 어디에 지지되고(상·하부), 2층 바닥 슬래브가 설치되는 곳과 설치되지 않는 곳이 어디인지 확인하기 바람. ○ 구조심의 발표자료의 지질조사(설계지하수위 산정) 부분에서 설계 지하수위의 상승을 고려하여 EL+17.41~17.71로 정리하였으나 구조계산서(P.19)에서는 지하 2층 바닥 레벨(GL-6.05m)로 명기하였으므로 지하 외벽 설계 시 적용한 설계 지하수위를 확인 후 정리하기 바람(PT, P.74). ○ 지하 2층에 하역장이 있으므로 지하 2층 주차장의 활하중은 상향 조정하는 것을 고려하기 바람. ○ 구조일반사항 동일항에서 토압을 받는 지하 외벽의 철근 위치를 정의하였는데 지하 외벽 설계 시 수직 방향이 아니라 수평 방향을 주근으로 고려하는 경우 피복이 커지므로 이를 고려하거나 철근 위치를 부재일람표에 명확히 표현하기 바람. ○ 건물 입면에서 트러스 및 콘크리트 부분에 패널을 부착하는 건식공법에 대해 다시 검토하고, 연결부 및 단면상세 등을 보완하기 바람. ○ 「건축법 시행령」 제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명 날인 하도록 되어 있음. ○ 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. ○ 시공자 및 감리자와 협업하여 철근 및 구조체 공사에 대한 동영상 촬영 계획 수립하고, 허가권자 및 건축관계자 등에 제출하시기 바람. 끝. 6/6

2023. 8. 3.

서울특별시 건축위원회

서울시 구조안전 전문위원회 심의 의결조서

심의일시/장소	2023. 8. 3.(목), 14:00 / 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)
사 업 명	서초구 반포동 64-1번지 일대 공동주택 신축공사(신규)
신청위치	서초구 반포동 64-1번지 일대
의결번호	(구조)2023-11-2	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 "조건부(보고)의결” 되었으며, 심의사항에 대한 반영 여부는 추후 본 위원회에 보고하여 주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. <구조안전 분야> ○ 부재설계에 대한 계산근거와 구조도면의 배근이 일치하도록 구조계산서의 계산근거를 최신화 하고, 구조도면을 최종 건축도면과 맞추어 보다 상세하게 보완하기 바람. ○ 구조설계자가 제출된 구조일반사항 도면을 검토하여 본 사업에 적정한지, 보완이 필요한 부분은 없는지, 혼동이 없도록 삭제하는 것이 필요한 내용은 없는지 검토 후 정리하기 바람. ○ 건축도면 및 구조평면도의 단면 치수를 고려해서 구조도면을 보완하기 바람. ○ 구조계산서에 구조설계 시 적용한 하중조합을 정리하기 바람. ○ 구조심의 발표자료(P.46)에서 풍동실험 관련 기준층 면적이 기술된 것(517.3㎡)과 식에서 쓰인 것(520.1㎡)이 다르므로 확인하기 바람. ○ 구조도면의 보 배근과 구조계산서의 보 배근 및 보 일람표가 다르므로 확인하기 바람(OG1, OG1A, OG2, OG3, OG11, OG11A, OB1, AG1, PG1, PG2, RG1, OTG1, OTG2, OTG4, OTB1, OTB2 등). ○ 구조도면과 구조계산서에서 PG2의 단면 사이즈가 서로 다르므로 확인하기 바람. ○ 구조계산서에는 PG3, ATG3, ATG3A 보가 있으나, 구조도면에는 없으므로 확인하기 바람. ○ 구조도면에서 C2 기둥의 중앙부 후프근 단면이 구조계산서와 상이하므로 확인하기 바람. (계속) 1/6 ○ 전이보 콘크리트강도는 45MPa이고, 기둥의 콘크리트강도는 30MPa로 설계되어 전이보 콘크리트강도가 1.4배를 초과하므로 그에 따른 별도 상세를 추가하기 바람. ○ 전이보 Depth가 3,500mm이므로 깊은보의 적용을 검토하기 바람. ○ 전이층 부재의 내력비는 0.95 미만으로 설계하고, 부재의 단면 변경 또는 철근양의 조정에 대한 변경 내용을 구분하여 리스트를 작성하기 바람. ○ 전이보, 전이기둥의 경우 내진용철근 사용리스트에 반영하기 바람. ○ 전이층을 구성하는 필로티기둥에서 횡보강근의 수직 간격은 d/4이고 최소 150mm를 만족시키는 연성상세를 전 길이 걸쳐 사용하기 바람. ○ 전이부재만 콘크리트강도를 45MPa로 구분하였으므로 전이부재가 무엇인지 혼동의 소지가 없도록 정리하고, 전이기둥(전이벽체)은 전 층 적용인지, 고강도 콘크리트를 적용하는 전이보는 부호로 구분하는 것인지, 층과 구역으로 구분하는 것인지, 설계자의 의도를 명확히 설계도서에 정리하기 바람. ○ 기초 및 지하 외벽 콘크리트강도의 조정을 검토하기 바람. ○ 지하층의 경우 기둥의 콘크리트강도 30MPa, 벽체강도 24MPa를 적용한 근거를 제시하기 바람. ○ 지하층(주차장) 바닥(수평재)의 콘크리트강도는 노출 등급에 따라 조정하기 바람. ○ 구조계산서와 구조도면의 벽체일람표에서 콘크리트강도의 표기는 혼동이 없도록 정리하기 바람. ○ 콘크리트강도, 철근강도계획이 구조계산서와 구조일반사항, 구조심의자료가 상이하므로 확인 후 정리하기 바람. ○ 지하주차장 음식물 쓰레기 저장고 등을 고려하여 지하주차장 활하중의 적정성을 검토하기 바람. ○ 지상 1층 하중 산정 시 소방차량의 통행 가능성에 따른 하중 산정 여부를 확인하고, 건물 높이 60m 초과에 따른 사다리 하중의 변경을 적용하였는지 확인하기 바람. ○ 지하 2층에 하역장이 있으므로 지하 2층 주차장의 활하중은 상향 조정을 고려하기 바람. ○ 건축도면의 지하 1층 평면도에 실내수영장이 있고, 구조계산서에서 체육시설의 설계하중은 잡았으나 실내수영장은 계획에 따라 구조계획이 달라지므로 상세계획을 정리하고, 지반 레벨이 높은 쪽으로 램프 구간의 하부에 위치하므로 구조설계에 반영할 수 있도록 상세 단면을 작성하기 바람. 2/6 ○ 구조설계 시 적용된 풍하중이 하중기준인지, 풍동실험에 의한 것인가에 대한 언급이 없고, 기준 및 풍동실험에 의한 풍력 비교 관련 자료가 누락 되었으므로 풍하중 산정근거를 제시하기 바람. ○ 풍직각 방향 WX(A), WY(A)에 대한 변위에 대해서 검토하기 바람. ○ 지상 5층 슬래브 배근도의 경우 하부근 배근이 2종류로 나뉘는데 배근 구간을 명확히 표현하기 바람. ○ 지상 1층 바닥은 구간을 구분하여 선시공되는 구간과 지하 1층 시공 후 시공되는 구간으로 나뉘어 있는데 선시공되는 구간만으로 후면 토압을 지지하는 것으로 검토되었는지, 2개 필지가 나뉘어져 있는 구간(도로)은 한 개 스팬 슬래브가 토압을 전달하는 것으로 검토한 것인지 확인하기 바람. ○ 구조계산서(P.7) ‘지하층 역타공법’에서는 지상 1층을 시공작업층으로 명기하였으나 역타구조계산서에서는 지하 1층을 시공지지층으로 정리하여 상이하므로 역타의 시공층을 확인하여 설계도서 정리하고, ○ 지상 1층, 지하 1층의 데크슬래브 설계는 역타공법 시 고려한 활하중을 적용하여 재검토하기 바라며, 지상 1층과 지하 1층은 슬래브 두께가 150㎜, 250㎜ 혼재되어 있으므로 역타 시공계획(하중)을 확인하여 수평부재를 재검토하기 바람. ○ 슬래브지지공법의 적용에 따라 PRD와 철골보가 우선 시공되므로 가설 도면에 접합상세가 누락되지 않도록 추가하고, 구조계산서에 설계근거를 추가하기 바람. ○ 역타공사 시 전·후면 지반 레벨의 차이를 어떻게 고려하였는지 설명하기 바람. ○ 역타도면에는 상세한 시공순서도를 작성하여 추가하기 바람. ○ 역타구조계산서에서 ‘1.5 SPS 지하구조설계 특기사항’을 정리하였으나 일반적인 사항이 아닌 본 공사에서 고려한 탑다운공법 적용 층수인지 확인하고, 고층부가 일부 구간에만 있으므로 시공계획을 확인하여 정리하기 바람. ○ 탑다운설계에 대해 재검토하기 바람. ○ 구조일반사항‘2.3 철근의 최소피복두께’에서 토압을 받는 지하외벽의 철근위치를 정의하였으나 지하외벽 설계 시 수직 방향이 아니라 수평 방향을 주근으로 고려하는 경우 피복이 커지므로 이를 고려하거나 철근 위치를 부재일람표에 명확히 표현하기 바람. ○ 적용된 지진토압 산정자료가 누락되었으므로 지하층 내진설계 시 산정근거를 추가하기 바람. ○ 지하 외벽의 토압설계자료가 누락되었으므로 근거자료를 제시하기 바람. (계속) 3/6 ○ 동적, 정적 토압산정자료를 추가하기 바람. ○ 원형기둥 내부 띠철근의 경우 현재 조치계획서에 대한 상세에서 4개의 내부 띠철근(길이 동일)상세를 적용하기 바람. ○ 기초+CFT 접합 상세도면을 추가하는데 시공 시 PRD 근입장부와 더불어 기초부에도 Stud가 누락되지 않도록 가설도면에도 표현하기 바람. ○ 현재 5층 평면도에서는 골조의 분리가 표기되어 있지 않으므로 저층부 EJ의 상세를 명확히 표현하여 시공 시 누락되지 않도록 하기 바람. ○ AG1 등 보폭이 900mm 이상이므로 늑근 대수를 늘려 간격을 조정하기 바람. ○ 구조도면의 구조일반사항 ‘2.3 철근의 최소피복두께’를 고려하여 설계하였는지 설계자가 확인하고, 지하외벽의 실외 측 피복두께가 70~80㎜이고, 보, 기둥은 50~60㎜, 실내 측 벽체는 40㎜의 피복두께가 적용되어 내력에 영향을 미치므로 부재설계에 대해 재확인하기 바람. ○ 구조도면 구조일반사항에서 철근의 이음정착길이에 대해 철근 간격이 충분한 경우에 대해서만 표로 정리하였으므로 보, 기둥의 경우 이 조건을 만족할 수 있는지 설계자가 확인하기 바람. ○ 구조일반사항에 중간모멘트골조 내진상세에 대한 내용만 있으므로 특별지진하중을 고려하는 전이부재에 대한 내진상세를 별도로 작성하기 바람. ○ LB1 부재응력(모멘트)은 계산근거로 제시한 단면이 받을 수 없으므로 최종 해석결과 확인하여 부재설계를 검토하기 바람(PT, P.59). ○ 공동주택 좌측 TW1은 1층 이하에서 철골보와 어떻게 연결되는 것인지 확인하고, 역타시공 시 형강이 시공되므로 역타도면 참고하여 1층 이하 바닥 구조평면도를 정리하기 바람. ○ 기둥 AC1은 1층 이하에서 보부재와 연결 없이 슬래브 중간에 서있는 것으로 계획된 것인지 설명하기 바람. ○ 건축단면도를 참조하면 오피스텔 전이보는 설비를 고려하여 슬래브에서 내려서 설치되는 것으로 보이므로 내려서 설치가 필요한 보를 정리하고, 슬래브와 전이보의 연결부 상세를 작성하기 바람. ○ 오피스텔 2층 바닥 캔틸레버슬래브(Y1열측) CS1이 상부 벽체(OW200)를 지지하도록 설계되었는지 설명하기 바람. ○ 벽체의 기둥식 횡보강 철근상세를 적용 시 횡철근 간격은 벽체 두께 이하로 조정하기 바람. (계속) 4/6 ○ AG1, PG1과 같이 폭이 넓은 보는 스터럽을 중앙에 추가로 배치하는 것을 검토하기 바람. ○ CW13 코아벽체는 일람표에서 3층 상부 300㎜ 두께로 설계되고, 건축평면 상 지상 4층부터는 CW1 벽체와 연속되어 있으나 3층 이하는 분리되어 있으므로 ○ 중간층에서 슬래브와 연결되는지, 벽체 높이는 얼마가 적정한지, 단면 구분은 어느층에서 하는 것이 맞는지 확인 및 정리하기 바람. ○ X10~X11/Y5~Y8열 지상 1층, 지하 1층 경사 및 계단식 조경 부분에 대한 계획을 정리하여 구조설계에 반영(하중 및 구조계획)하기 바람. ○ 지하층 철골부재의 설계자료를 추가하기 바람. ○ AC1 원형기둥의 내부띠철근 배치에 대해 재확인하기 바람. ○ 지하 4층 TC1, TC1A의 기둥은 동일 부재 내 좌굴길이가 다르므로 조건별로 구분하기 바람. ○ 최근 우기 시 강수량이 증가하고 있으므로 설계에 적용한 지하수위는 우기를 고려하였는지 확인하고, 부력검토자료가 누락되었으므로 제출하기 바람. ○ 구조심의 발표자료(P.74) 지질조사(설계지하수위 산정)에서 설계지하수위 상승을 고려하여 설계지하수위를 EL+17.41~17.71로 정리하였으나 구조계산서(P.19)에서는 지하 2층 바닥레벨(GL-6.05m)로 명기하였으므로 지하외벽 설계 시 적용한 설계지하수위를 확인 후 정리하기 바람. ○ 공동주택 저층부의 북동 측은 상세 입면, 단면을 작성하여 구조계획을 정리하기 바람. ○ 공동주택 2~4층에 설치되는 입면트러스는 어디에 지지되고(상·하부), 2층 바닥 슬래브가 설치되는 곳과 설치되지 않는 곳이 어디인지 확인하기 바람. ○ 공동주택 4층 바닥에 설치되는 보춤이 3500㎜, 2000㎜, 500㎜로 춤 차이가 크므로 입단면계획 상 문제가 없다면 500㎜ 보는 춤의 보완을 검토하기 바람. ○ 구조계산서(P.15)의 내진능력은 산정 시 S값을 설계 시 고려한 유효지반 가속도로 적용하여 수정하기 바람. ○ 공동주택과 오피스텔을 단일모델로 해석하고 설계하였는지, 조인트계획이 있는지, 지상 5층에만 공동주택과 오피스텔에 EJ 표기하였는데 다른층은 연결되는 것이 없는지 확인하고, 지상 5층에 고려한 구조체의 EJ상세를 작성하기 바람. (계속) 5/6 ○ 「건축법 시행령」 제91조의3제1항에 따른 특수구조 건축물, 다중이용 건축물 등의 경우 구조의 안전을 확인하기 위해 건축구조기술사의 협력을 받아야 하며, 동조 제7항에 따라 협력한 건축구조기술사는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명 날인 하도록 되어 있으므로 ○ 사업시행자 또는 건축주는 해당 건축물의 구조설계를 담당한 건축구조기술사가 현장을 확인할 수 있도록 시공 시 협력에 대한 계약서를 제출하고, 당해 건축구조기술사는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하기 바람. ○ 시공자 및 감리자와 협업하여 철근 및 구조체 공사에 대한 동영상 촬영 계획 수립하고, 허가권자 및 건축관계자 등에 제출하시기 바람. 끝. 6/6

2023. 8. 3.

서울특별시 건축위원회