문서번호	정수과-7089
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
문성원		08/14
		김민섭
협 조	안전관리팀장		조강혁
	주무관		김광묵

제어실 업무일지(8/13 주간)

2023. 8. 13.(일)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 8. 13. (일) 주간		날 씨	구름많음
생산책임자	문 성 원 (B팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문성원 추연청 김재철 김도훈 이지한 윤정찬
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	문성원 추연청 김재철 김도훈 이지한 윤정찬
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 8월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 8/1(화)

○ 8월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.58→ 0.62mg/L) : 8/7(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입 방지를 위한 주, 야간 전체 소등(작업∙점검 시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
8/13 16:00	14.8	7.0(7.0)	37	-	-	15	-	1.0(-)	3.0 / 4.6	0.94

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 8/13(일) ※ 문성원(B팀) → 이원열(A팀)

◎ 응집제 주입율 변경(PAC 14 → 15ppm) : 8/12(토)20:30 ※ Main Tank 1호 사용

◎ 2침전지 샘플링 교체(1호 →2호) ※ 1정수지 유출 샘플링(2호 →1호) 교체 (기포발생) : 8/13(토)

◎ 침전지 1-3지 청소 예정 : 8/14(월)

◎ 활성탄흡착지(13,21지) 정수유출밸브 작동 불량으로 정비(8/14, 월) 예정 : 8/11(금)

◎ 중계펌프(2호) 토출밸브 동작 불량으로 정비(다음 주) 예정 : 8/11(금)

○ 2계열 여과지(3지) 정수 유출밸브 동작 불량 조치 중 : 8/7(월)

○ 활성탄흡착지 1층 배기팬(F –14F)동작 불량으로 점검 중 : 8/5(토)

○ 와우산 수계 송수 펌프 8호(운전금지) 점검 중 : 8/11(금) ~

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	10:58	원종현	박 원	1. 당직근무 철저 2. 출입자 통제
	14:52	원종현	박 원

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.