문서번호	정수과-7194
결재일자	2023. 8. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이원열		08/16
		김민섭
협 조	안전관리팀장		조강혁
	주무관		김광묵

제어실 업무일지(8/16 주간)

2023. 8. 16.(수)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 8. 16. (수) 주간		날 씨	맑음
생산책임자	이 원 열 (A팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이원열 정재용 임민성 김성철 김용지
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이원열 장은생 임민성 김성철 김용지
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 8월 자양 취수펌프 교체 운전 (매월, 1회) : 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 8/1(화)

○ 8월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 0.4mg/L이상 유지 : 6/13(화) ~

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.58→ 0.62mg/L) : 8/7(월) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입 방지를 위한 주, 야간 전체 소등(작업∙점검 시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
8/16 16:00	8.1	7.4(7.2)	38	-	-	13	-	1.0(-)	1.8 / 4.7	0.95

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 8/16(수) ※ 이원열(A팀) → 이지광(D팀)

◎ 침전지(1-2지) 경사판 청소 및 침전수 이송 중 ：８/16(수)~ 06:00

◎ 활성탄흡착지(F-14F) 배기팬 수리 예정 : 8/17(목)

◎ 응집제 주입율 변경(PAC14→13ppm) : 8/16(수) 09:05  ※ Main Tank 1호 사용

◎ 활성탄흡착지(13,21지) 정수유출밸브 작동 불량 점검 중 : 8/16(수)

◎ 중계펌프(2호) 토출밸브 동작 불량 점검 중 : 8/16(수)

◎ 2계열 여과지(3지) 정수 유출밸브 동작 불량 점검 중 : 8/16(수)

○ 침전지(1-3지) 벽체, 바닥 청소 완료 및 담수 후 통수 : 8/15(화) 18:00

○ 와우산 수계 송수 펌프 8호(운전금지) 점검 중 : 8/11(금) ~

	< 특이사항 >
○ 없음

끝