문서번호	정수과-7160
결재일자	2023. 8. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
심창우	윤좌헌	08/16
		김민섭

고압가스(염소)안전점검 및 설비점검(PSM) 일지(08.14)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스(염소) 안전점검 일지

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)】
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	월 간	양 호	1종 : 30m 2종 : 20m
			다른설비와의 거리 유지여부		양 호
			화기와의 거리 유지여부	일 간	양 호
2	방호벽 등		적정여부	주 간	적 정	철근콘크리트 12cm이상
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	일 간	양 호
			위험표시 설치여부 등		양 호
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	월 간	해당없음
			지상에 경계표시 설치여부	일 간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월 간	해당없음
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	월 간	해당없음
			강제통풍시설 작동여부	일 간	해당없음
			가스누출경보기 설치 작동여부	일 간	해당없음
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	월 간	해당없음
			부식방지조치 여부	주 간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월 간	해당없음
		(다) 지상식	액면계 및 스톱밸브 적정여부	주 간	해당없음
			방류둑 설치 및 적정여부	월 간	해당없음
			부식방지조치 여부	주 간	해당없음
			독성가스 저장탱크 과충전방지장치 설치여부 등	월 간	해당없음
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 및 앵커볼트 파손유무 등	일 간	해당없음
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	월 간	적 정	누설되지 아니하는 구조
			방폭구조 적정여부	주 간	해당없음
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	주 간	해당없음
7	고압가스 설비의 누설 시험·강도 등		가스누출여부	일 간	없 음
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	월 간	적 정
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	일 간	적 정
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	일 간	적 정
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	주 간	적 정
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	월 간	적 정
			표지판설치(지상백관)여부	일 간	양 호
			부식방지조치 여부	주 간	양 호	도장 등
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	월 간	해당없음
			온도유지조치(차양 등)여부	일 간	양 호
			압력계·온도계 적정여부	일 간	적 정
			안전장치·수취기 적정여부	주 간	적 정
			접합방법 적정여부 등	주 간	적 정
10	용기보관장소 등		경계표시 설치여부	일 간	양 호
			불연재료로 설치여부	주 간	양 호
			통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등	일 간	적 정	밀폐구조
11	저장설비실 등		통풍시설 적정여부	일 간	해당없음
			저장실의 구분설치 여부 등	월 간	양 호
12	독성가스 재해설비		확산방지조치 및 보호구 적정여부	주 간	적 정
			흡수설비 및 흡수제 적정여부	일 간	적 정

번호	점 검 항 목	점 검 내 용			점검주기	점검결과			비고 (기준)
						09:30
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부			일 간	적 정
		정전기제거 조치여부			월 간	해당없음
		비상전력 적정여부			일 간	적 정
		통신시설·통행시설 적정여부			일 간	적 정
		표준압력계 비치여부			주 간	비 치
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등			주 간	해당없음
		방재장비 및 물품 등 안전설비점검			주 간	이상없음
14	염소 저장실	저장실 온도(℃)			일 간	24
		가스 압력(MPa)			일 간	1라인	0.52
						2라인	0
		계량저울(kg)			일 간	1라인	4,280
						2라인	45
15	기화기실	1호기	수온(℃) 및 압력(MPa)		일 간	운휴중
			기기 이상여부			이상없음
			누설여부			누설없음
		2호기	수온(℃) 및 압력(MPa)		일 간	84, 0
			기기 이상여부			이상없음
			누설여부			누설없음
									단위(개)
16	액체염소 용기현황	입 고		출 고	사용	6
					운휴	6
		-		-	충전용기	-
					공용기	6
					총보유	18
점검결과 및 전달사항		○ 충전용기 5,400kg입고 및 공용기 6병 출고 - (08/01) ○ 염소 1라인 용기 교체 및 기밀시험 완료 - (08/03) ○ 충전용기 5,400kg입고 및 공용기 6병 출고 - (08/03) ○ 중화설비 시험가동 - (08/07) ○ 1정수지 잔류염소 계측기 시약교체 - (08/08) ○ 염소 2라인 용기 교체 및 기밀시험 완료 - (08/14)
17	점 검 자 확 인					심창우

염소실 염소용기 현황 2023년 08월 14일
염소계량저울 1호라인 ( 예비 )	6 병	0318 0311 0312 0313 0315 0317
염소계량저울 2호라인 ( 사용중 )	6 병	0369 0654 0388 0377 0321 0342
재고용기	. 병
공용기	6 병	0625 0315 0386 0362 0375 739
충전용기 입고	. 병
공용기 반출	. 병
검사수검 공용기	. 병
검사용기 반출	. 병

설비 점검 정비 및 유지계획(PSM)

2023년 08월 14일

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	기화기 1호	A	9M2A	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동	운휴중
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요	운휴중
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요	운휴중
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요	운휴중
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요	운휴중
						순화펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요	운휴중
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요	운휴중
	기화기 2호	A	9M2B	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	가동/미가동
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	양호/점검요	84℃
						수위계 수위표시의 적정 여부	양호/점검요
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	양호/점검요	0MPa
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	양호/점검요
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	양호/점검요
	예비염소 투입기	A	9M4A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	전염소 투입기 1호	A	9M4B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	전염소 투입기 2호	A	9M4C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	중염소 투입기 1호	A	9M4D	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	가동/미가동	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	중염소 투입기 2호	A	9M4E	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	후염소 투입기 1호	A	9M4F	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	후염소 투입기 2호	A	9M4G	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	후염소 투입기 3호	A	9M4H	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	회수 염소 투입기 1호	A	9M4 I	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	가동/미가동	운휴중
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	회수 염소 투입기 2호	A	9M4 J	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	양호/점검요
						수동조절노브의 작동상태	양호/점검요
						시량계 플로트의 동작 상태	양호/점검요
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	양호/점검요
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	양호/점검요
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	양호/점검요
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
						Supply Vacuum Gauge 상태	양호/점검요
	염소 용기	A	9M1	일상 점검	예방 정비	합격품(사용승인 및 재검사 유효기간 확인) 여부	양호/점검요
						밸브 부식상태 확인	양호/점검요
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	양호/점검요
	진공 조절기 #1	A	9M3A	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	양호/점검요
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	양호/점검요
	진공 조절기 #2	A	9M3B	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	양호/점검요	운휴중
						부식 및 부속품 상태 확인	양호/점검요
						가스누설 여부 확인	양호/점검요

끝.