문서번호	수질연구과-7216
결재일자	2023. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장
나용운	김상은	08/18
		조석주

싱크대 필터 유입 고형물 분석 결과

2023. 8. 18. (금)

수 질 분 석 부

(수질연구과)

싱크대 필터 유입 고형물 분석 요약문

	요약문
□ 개 요 ㅇ 시료채취 : 2023. 8. 10.(목) ㅇ 채취장소 : *********************** ㅇ 시료내역 : 고형물 1점 ㅇ 민원내용 : 싱크대 필터에서 초록색 이물질 출수 □ 분석결과 ㅇ 육안 및 실체현미경 검사 결과 - 고형물의 색깔은 초록색이며 표면에 연노랑 이물질이 붙어있음 - 크기는 0.3~4 mm 입자가 대부분으로, 관두께 1 mm 직경 6~7 mm 원형관이 파열된 조각으로 추정됨 ㅇ 성분 분석 결과 - 주사전자현미경(SEM) 분석결과 고형물은 탄소(C) 85.5%, 산소(O) 10.5%로 대부분을 구성하고 있으며, 구리(Cu) > 규소(Si) > 칼슘(Ca) > 철(Fe) > 염소(Cl) > 알루미늄(Al) 순으로 미량 함유 - 퓨리에 변환 적외선 분광분석(FT-IR) 결과 산화된 폴리에틸렌과 매칭률이 95% 임

싱크대 필터 유입 고형물 분석 결과

수질분석부장 : 조석주☎3146-1710 수질연구과장 : 김상은☎1740 담당 : 나용운☎1736

신물질분석과장 : 정관조☎1760 담당 : 장도일☎1762

수도연구부장 : 안재찬☎3146-1810 재료연구과장 : 박영복☎1840 담당 : 채수환☎1845

강동수도사업소 관할 아파트 싱크대 필터에서 수집된 고형물을

분석한 결과를 보고드림

□ 시료개요

ㅇ 근    거 : 수질민원 관련 성분분석 의뢰(강동수도사업소-13189, 2023.8.11.)

ㅇ 의뢰시료

- 시료채취 : 2023. 8. 10.(목)

- 시료내역 : 고형물 1점

*******************************

- 민원내용 : 싱크대 필터에서 초록색 이물질 출수

구분	세부내용
채취장소	*************
준공년도	*****
층(민원 층/ 전체 층)/가구수	***************
수도관종	*********
주변 배수관종/매설년도	*******************************************
수도설비 교체 여부	*****
공급 정수센터/배수지	*********
직수/ 저수조	*********************************
주변 공사여부	*****
수질문제 지속기간	*****

□ 분석방법

ㅇ 육안 및 실체현미경 검사 : 고형물의 형태, 크기, 색상 관찰

ㅇ 주사전자현미경(SEM) 분석 : 표면 형상 및 구성원소 분석

ㅇ 퓨리에 변환 적외선 분광분석(FT-IR) : 원자단, 결합의 종류 추정

□ 분석결과

ㅇ 육안 및 현미경 검사

- 고형물의 크기는 0.3~4 mm 입자로 초록색이며 표면에 연노랑 이물질이 묻어있음

*********************************

- 관두께 1 mm 직경 6~7 mm 원형관이 파열된 조각으로 추정됨

*****************************************************

ㅇ 주사전자현미경(SEM) 분석

- 시료에 전자를 주사하여 나오는 이차전자(SE)와 후방산란전자(BSE)를 이용하여 이미지 출력

**********************************************

- EDS 성분분석

‧ 시료에 전자를 주사하여 나오는 특성X선(Characteristic X-ray)을 이용하여 성분 분석 특정 원소마다 검출되는 X선이 다르기 때문에, 그 성질을 이용하여 어떤 원소가 있는지 확인

**********************

Map Sum Spectrum
Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%
C	K series	8.77	0.08775	85.51
O	K series	0.73	0.00244	10.49
Al	K series	0.03	0.00022	0.22
Si	K series	0.09	0.00069	0.62
Cl	K series	0.03	0.00026	0.23
Ca	K series	0.06	0.00054	0.46
Fe	K series	0.03	0.00027	0.26
Cu	L series	0.16	0.00161	2.21
Total:				100.00

‧ 고형물은 탄소(C) 85.5%, 산소(O) 10.5%로 대부분 유기물로 구성되어 있음

‧ 기타 미량의 구리(Cu) 2.2% > 규소(Si) 0.6% > 칼슘(Ca) 0.5% > 철(Fe) 0.3% > 염소(Cl) 0.2% > 알루미늄(Al) 0.2% 검출됨

※ 일반적으로 관내슬라임(물 때) 성분은 알루미늄, 철, 규소 등으로 구성되어 있음

ㅇ 퓨리에 변환 적외선 분광분석법(FT-IR)

- 기기분석 결과, 2920 cm-1, 2850 cm-1에서 C-H로 추정되는 피크와 1720 cm-1에서 C=O로 추정되는 피크, 1460 cm-1, 720 cm-1에서 피크를 지닌 유기물

- 강동수도 민원 고형물(초록색)과 산화된 폴리에틸렌(기기제공 라이브러리)과 스펙트럼 비교시 95%의 매칭률(유사도)을 보임

그림 1. 강동수도 (초록색)고형물 기기분석 스펙트럼 결과

그림 2. 강동수도 (초록색)고형물과 폴리에틸렌 기기분석 스펙트럼 비교

********

**************************************************************

********************************************************

※ 관갱생용 PE관의 경우 두께 5 mm 대형관으로 민원의뢰 고형물과 형태가 다름.

끝.