문서번호	운영과-2250
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
조정호		한차순	08/21
			이문주
협조	관리과장		김영진
	시설보수과장		조선행

2023년도 추석 연휴기간 수질관리대책

2023. 8

난지물재생센터

[ 운  영  과 ]

2023년 추석 연휴기간 수질관리 대책

추석 연휴기간 중 수질관리대책을 수립·추진하여 방류수질 기준을 준수 및 수질사고 비상대응체계를 유지하여 수질관리에 철저를 기하고자 함.

1		개 요

○ 기    간 : '23.9.28(목) ~ 10.1(일) [4일간, 추석 9.29 금]

○ 방    법 : 비상 근무조 편성·운영 (4개조 총 20명)

○ 내    용 : 연휴기간 공정 및 수질관리

2		세부 추진계획

□ 비상근무조 편성·운영

○ 근 무 자 : 4개조 20명 (1일 5명)

○ 조 편 성 : 5명/조

- 총괄(과장·팀장급) 1명, 공정관리 2명, 수질실험·TMS운영 2명

□ 수질관리

○ 중점관리 항목 :  3항목(BOD, T-P, T-N)

※ 오염총량제 시행 항목 (BOD, T-P)

○ 수질시험

- 대   상 : 유입수, 방류수 및 공정수(1,2처리장)

- 항   목

• 법정항목 : 6항목(BOD, SS, TOC, T-N, T-P, 총대장균군수)

• 지표항목 : 1항목(NH4-N)

※ 총인약품 주입율 조정 필요시 생물반응조 PO4-P 추가 분석

□ 공정관리 강화

○ 생물반응조 최적 조건운영 유지

- 유입량 균등분배

• 계열별 최초침전지 유입량 균등분배

→ 최초침전지 유량계 기준 분배조 수문 개도율 조정

• 최초침전지 노후설비 교체공사가 있는 지(池)는 생물반응조 유입수문

개도율 조정으로 유입량 균등분배 조치

- 적정 MLDO 유지 : 3~5㎎/L

• 생물반응조 지별 MLDO 균등유지 : 공기 전동밸브 개도율 조정

- 생물반응조 필요 공기량 안정적 공급을 위한 송풍기 유지관리 강화

• #1·2 송풍기동 토출압력 관리 철저 (7,000mmAq이하 유지)

• 수로 공기밸브를 통한 플러싱(Flushing) 실시로 공기량 균등조정

토출압 상승 시 조치방법
지별, 수로별 공기전동밸브를 이용하여 배관 및 산기관 플러싱 실시

- 생물반응조 적정 MLSS 농도 유지 : 2,300~2,800㎎/L

• 외부반송율 60~75%

• MLSS 농도 2,000㎎/L 이하는 잉여슬러지 인발 중지

- 최종침전지 계면관리 강화 : 0.8m 이하 유지

• 외부반송율 상향 또는 잉여슬러지 인발량 상향 조정

• 슬러지 월류 등 수질사고 우려 등 긴급상황 발생시 집중인발 실시

○ 총인처리약품 수급 및 투입시설 관리 강화

- 약품수급관리 : 계약 물량 확보량 (약 4,500톤)

• 매일 약품 납품 조치 (추석 당일 납품)

• 약품탱크 재고 1m 이하(재고 부족)일때는 즉시 담당자 연락 조치

(담당 : *******************)

※ 납품업체 : ***************************

- 약품투입시설 관리 강화

• 약품투입배관 막힘 예방조치

· 스트레이너 및 배관 물 청소 (9월11일 ~ 9월22일까지)

• 현장 순찰시 약품 정상 투입여부를 반드시 확인

○ 반류수 처리시설 운영 강화

- 분뇨반류수 생물반응조 미생물 활성도 유지(위탁사 자체계획 수립시행)

• 연휴기간 중 분뇨 농축여액 균등 투입 강구

• 미생물 활성도 유지용 농축여액(1,000㎥/일 이상) 기간 중 균등 투입

- 악취저감을 위한 탈취용 무기응집제 정상투입 현장 확인

- 총인제거용 무기응집제 정상투입 현장 확인

○ 강우시 공정운영 관리 강화

- 초기 강우시 오염농도 증가에 따른 송풍량 증량 및 내부반송율

상향 조치로 암모니아성질소 적정 농도 유지 : 2.0㎎/L 이하

• 강우시 유입량 증가 전에 송풍기 추가 가동 조치로 MLDO 급감 방지

• 내부반송펌프는 간헐→연속 가동으로 변경 운영(필요시 펌프 Hz 상향 조정)

- 유입하수량 1.2Q 초과(바이패스 발생시) 생물반응조 유입량

균등분배 조치

• 1.2Q 초과시 생물반응조 유입수문 개도율 조정으로 유량균등분배 조치

유입량	생물반응조 유입수문 개도율(%)
	1계열	2계열	3계열	4계열	5계열	6계열
1.2Q 이상	65/70	45	38/45	65	65	65
1.4Q 이상	60/65	40	34/40	60	60	60
1.6Q 이상	55/60	35	30/35	55	55	55

- 강우로 유입량이 1.2Q 초과로 바이패스 유량 발생시 소독약품

바이패스용 펌프 추가 가동

□ TMS 운영관리·감시 강화

○ 사전점검 ('23.9.25 ~ 9.27)

- 수질측정기 및 시료펌프 정상가동 여부

• 시료채수펌프 점검 및 청소

• 유기한 소모품 사전점검 및 교체 조치

- 측정기 보정 및 수조청소, TMS 시스템·자동시료채수기 정상

가동 여부 등

○ TMS 운영·감시

- 일일점검 : 수질시험 비상근무자가 매일 점검

- 수질상승 등 이상 발생시 조치요령

측정항목	조치요령
SS 상승	• 즉시 종침 현장순찰로 슬러지 월류여부 점검 및 비상조치 → 슬러지 월류시 유입수문을 닫고 반송펌프를 수동으로 가동 시켜 계면 해소 → 펌프, 체크밸브 등 고장원인 파악 및 지배수 등 응급조치
T-P, T-N, TOC 상승	• 현장 순찰결과 특이사항 없을 경우 즉시 공정관리 및 TMS 담당자에게 유선 통보 ※ 수질이상 상세조치 요령 : '붙임 1" 참조

□ 주요 기전시설·장비 사전점검

○ 기   간 : '23.9.11 ~ 9.22

○ 대   상 : 송풍기, 생·반송·잉여펌프, 약품투입시설 등

○ 방   법 : 공정별 근무자 합동점검

○ 내   용 : 가동 및 예비설비 고장 여부, 오일보충, 이상소음 등

□ 기타

○ 연휴기간 안전사고 예방 조치

- 부지경계 울타리 출입문 잠금장치 : 외부인 무단출입 통제(관리과)

- 외부인 출입시 사고위험시설 잠금장치

• 대상시설 : 지하공동구 출입문, MCC실, 소독약품 투입시설 등

2		행정사항

□ 추석 연휴기간 직후 한강유역환경청 등 지도점검 대비 수질관리 강화

□ 추석 연휴기간 비상근무자 대체휴무 조치

○ 비상근무자는 대체휴무 조치 : 대체 휴무는 6주 이내 사용

(단, 수질실험실 근무자는 초과근무 조치)

○ 수질이상 등 상황 발생시 출근자 사후 시간외 근무명령 조치

- 시간외 : 일 8시간 (월 100시간) 부여

- 근거 : 서울특별시 인사과-37655(2022.08.09)호 “특수업무 수행

공무원 시간외근무 상한 확대 계획 안내”대상업무 중

수질사고 대응

□ 비상근무자 및 교대근무자 중식 제공(관리과)

○ 도시락 및 간식 제공 : 3일간(9.28 ~ 9.30)

※ 구내식당 운영 : 10.1(일)

○ 대    상 : 51명

- 비상근무자 15명 (5명/조 × 3일)

- 교대근무자 36명 (6명/조 × 3일 × 2교대)

붙임 1. 연휴기간 비상근무자 명단 1부.

2. 수질이상 및 계면상승시 조치요령 1부.

3. 긴급사태 발생시 보고체계 1부.

4. 추석연휴 기간 중 환경기초시설 피해(조치) 현황 1부.  끝.