문서번호	배수과-7569
결재일자	2023. 8. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	전결 08/18
			송헌영
협조	주무관		조성균
	주무관		이성교

「서운로 일대 하수암거 신설공사」관련

상수도관 이설 요청에 대한 검토보고

2023. 8. 18. (금)

상수도사업본부

(급수부)

「서운로 일대 하수암거 신설공사」관련

상수도관 이설 요청에 대한 검토보고

급수부장:송헌영 ☎3146-1401 배수과장:유양현 ☎1430 담당:안효민 ☎1438

서초구청 물관리과에서 시행하는「서운로 일대 하수암거 신설공사」관련 상수도관 이설 요청에 대한 검토 결과를 보고드림.

※관련근거 : 서초구청 물관리과-20680호(2023.7.17.)

Ⅰ		현 황

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 서운로 일대 하수암거 신설공사(시행청: 서초구청)

ㅇ 위    치 : 서초구 서운로 일대(서이초~ KCC빌딩앞)

ㅇ 기    간 : ’19.10. ~ ’24.12. ※총사업비 47,866백만원

ㅇ 규    모 : 하수암거 D2200㎜ 신설 X 1,387m

□ 이설개요

ㅇ 대상관로: D900㎜ × L=35m (’81년, SP) ※반포배수지 배수본관

ㅇ 위    치: 서초구 사평대로 344 KCC빌딩 앞

ㅇ 위치도 및 공급계통도

Ⅱ		추진경과 및 검토내용

□ 추진경과

ㅇ 상수도 이설 협의(서초구청 물관리과-15741호, ’20.7.14.)

- 신설 하수박스에 저촉되는 D900㎜, D500㎜ 상수도관 이설 협의 요청

ㅇ 상수도 이설 협의 회신(배수과-8974호, ’20.9.23.)

- 이설 검토결과를 설계에 반영하고, 원인자 부담 자체 이설로 공사 시행

ㅇ 하수관로 시공방법 및 노선 변경에 따른 이설 사전 협의

- 지장물 과다 등에 따른 하수관로 시공방법 변경(개착→압입)으로 인한 신설 하수박스 노선 변경 관련 D900㎜ 저촉 상수도관 이설 사전 협의

- 기존 하수박스와 기존 상수도관의 이격 거리 확인 중 하수박스 內 상수도관 노출 확인 ☞ 상수도관 부설(’81년), 하수박스 부설(’91년)

ㅇ 상수도 이설 협의(서초구청 물관리과-20680호, ’23.7.17.)

- 변경 신설 하수관로에 저촉되는 D900㎜ 상수도관 이설 협의 요청

□ 관계자 회의 개최

ㅇ 일    시: ’23. 7. 26. (수) 15:00

ㅇ 장    소: 상수도사업본부 4층 수계조절실

ㅇ 참 석 자

- 상수도사업본부(배수과, 강남수도사업소)

- 서초구청(물관리과, 설계사, 감리단)

ㅇ 회의안건: 이설공사 관련 설계도서 및 노출구간 처리계획 등

□ 검토사항

【이설관로】

ㅇ 신설관로와 기존관로 연결공사 시행 시 필요한 급수운영 사항

ㅇ 신설 하수박스의 상수도관 하월 구간에 대한 유지관리 사항

ㅇ 깨끗하고 안정적‧장기적인 급수 공급을 위한 품질관리 강화 사항

【노출관로】

ㅇ 하수박스 상부 노출 상수도관의 처리 사항

□ 검토결과

【이설관로】

ㅇ 해당관로는 서초구 서초동 등 4개동 일대를 공급하는 배수본관으로 단수가 불가하므로 연결공사 시 부단수 차단공법 적용

ㅇ 하수박스 하월구간은 1200㎜ 이중관으로 시공하여 본관사이 몰탈 충진

ㅇ 내부 도장‧용접 도막두께 측정 및 핀홀 테스트 결과서 제출

ㅇ 신설관 통수 전 고압세정 시행 및 내부상태 확인 CCTV 촬영 후 결과물 제출

ㅇ 향후 상수도 유지관리를 위해 타 시설물과 이격거리 준수

【노출관로】

ㅇ 기존 하수박스(’91년 부설) 상부에 노출되어있는 상수도관(’81년 부설)은 누수복구 및 정비 등 유지관리 등을 위해 타 공간으로 이설 필요

☞ 상수도관이 부설 이후 하수관거 설치 시 박스내부에 상수도관을 존치시킨 사항으로 유지관리기관(서초구청 물관리과)에서 이설함이 타당

Ⅲ		행정사항

□ 신설관로 및 노출관로 이설 검토 결과 통보(→강남수도, 서초구청)

ㅇ 이설 검토 사항, 상수도관 이설처리 지침을 준수토록 통보

□ 기관별 행정사항

<강남수도사업소>

ㅇ 시행청으로부터 이설공사 설계도서를 제출받아 현장 입회 등 실시

- 착공계 등 제반서류 접수 후, GIS 공사관리에 등재하여 이력관리

- 시설물 인수‧인계 시 현장 점검(본부합동)

ㅇ 원인자 부담금 고지

- 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 동조례 시행규칙 제2조에 의거 원인자부담금 산정

<서초구청>

ㅇ 공사 전 착공계, 공사 후 준공계 등 제출(→본부, 강남수도사업소)

- 실시설계 시 주요 검토사항을 준수하여 시행

- 공사 중 세부사항은 강서수도사업소와 협의 후 시행

- 공사 완료 후 시설자료, 준공계 등 제출

붙임 1. 상수도관 이설 처리 지침 1부.

2. 상수도관 이설 실시 설계 도면 1부.  끝.