문서번호	수질과-7845
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	08/21
		代김형준

제11차 수돗물평가위원회 회의자료

2023. 8.

상수도사업본부

(생 산 부)

제11차  회의

2023. 8. 25.(금)

본부 2층 회의실

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

목    차

1.	제10차 회의결과 보고
	가. 회의개요
	나. 회의결과
2.	제11차 정례회의 자료
	가. 8월 수질검사 결과 평가
	∘ 광암·암사 수질검사결과 분석보고서 : 붙임1
	∘ 수질검사결과서 : 붙임2
	나. 토의과제
	∘ '23년 수돗물평가위원회 심포지엄 개최 관련
	다. '23년 9월 채수일자 및 채수지점 선정
	라. 제12차 정례회의 일자 및 장소 안내

1. 제10차 정례회의 결과

가. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23. 7. 28.(금), 15:00~17:30

- 장   소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : ******

- 위    원 : **************************************

ㅇ 회의안건

- '23년 7월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 조사사업 진행 사항 중간보고

- '23년 수돗물평가위원회 운영 및 심포지엄 개최 관련

- '23년 8월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

- '23년 8월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

2. 회의결과

ㅇ 2023년 8월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 8. 1.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

▷ 수질검사결과 평가서 p22~23, 미네랄 성분(4종) 표시 그래프에서 '21. 7 ~ '23. 7 정수기 미네랄 수치가 불균형한 이유는? (******)

→ 매월 각 수계 정수기 채수 지점(공중, 다중이용시설)이 다르며, 정수기의 정수방식(UF, RO 등) 또한 다르기 때문에 정수기 통과수의 미네랄 수치가 일정하지 않음

▷ 수돗물, 정수기, 먹는샘물 각 탄소배출량은? (******)

→ 1일 물 섭취 권장량(2L)당 발생하는 탄소 배출량

→ 수돗물 0.392gCO2, 먹는샘물 238gCO2, 정수기물 501gCO2 이므로,

수돗물 탄소 배출량이 가장 낮아 친환경적인 물이라고 할 수 있음

나. 수돗물평가위원회 운영

▷ 수돗물평가위원회 조사사업 진행 사항 보고(2건)

→ 친환경 소비행동으로서 수돗물 음용 활성화 전략 연구<(사)한국소비자정책교육학회>

·아리수 인식 및 이용행태 설문 항목에 대한 수평위 위원 추가 의견수렴 완료

→ 고도정수처리용 활성탄 품질에 대한 조사 <(주)환경아이에스아이>

·활성탄 종류(특성) 및 단가 데이터에 대한 명확한 근거 필요

▷ 수돗물평가원회 심포지엄 개최(안) 관련

→ 일시 : 2023. 10. 30.(월) 14:00 ~ 17:00

→ 내용 : 개회, 주제발표(4건 내외), 종합토론 및 시민질의 응답

▷ 수돗물평가위원회 운영 관련

→ 정례회의 시간 변경: 매월 마지막주 금요일 오전 10시

2. 제11차 정례회의 자료

가. 8월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2023. 8. 1.(화), 맑음

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1 (채수)
기온 (℃)	관측	27.6	28.4	29.5	29.1	28.8	28.7	29.9
	평년	25.9	26.0	26.2	26.4	26.6	26.7	26.7
강수량 (mm)	관측	5.6	0.0	-	-	25.0	0.3	-
	평년	14.9	16.8	14.6	12.8	10.0	10.7	9.8

※ 채수주간(’23. 7. 26. ~ ’23. 8. 1.) : 강수량 26.3mm

ㅇ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : ******** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
광암	송파구 성내천로23길 12 ****	송파구 마천로35길 12 ********	송파구 마천로35길 12 *********
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
암사	강남구 헌릉로 637길 22 ****	서초구 반포동 20-43 *******	서초구 반포동 20-43 *******

- 정수기 물 : 2개 지점

광 암		암 사
	∘ 회사명 : ***** ∘ 모델명 : ******** ∘ 필터 : ** ∘ 제 조 일 : ************ ∘ 필터교환: ************		∘ 회사명 : ***** ∘ 모델명 :****** ∘ 필터 : ** ∘ 제 조 일 : **** ∘ 필터교환 : ***********

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”,“결과서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목 중 10개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’23.5월	’23.8월	’23.5월	’23.8월	’23.5월	’23.8월	’23.5월	’23.8월	’23.5월	’23.8월
광암	0	0	5.5	6.5	7.4	8.4	2.10	2.63	0.09	0.12
암사	500	0	5.6	7.0	7.9	8.0	2.93	2.17	0.14	0.14

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’23.5월	’23.8월	’23.5월	’23.8월	’23.5월	’23.8월	’23.5월	’23.8월	’23.5월	’23.8월
광암	공급계통	정수	0.05	0.05	0.37	0.46	7.2	7.0	0.004	0.005	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.24	0.39	7.0	7.0	0.007	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.06	0.11	0.15	7.0	7.0	불검출	0.007	불검출	불검출
암사	공급계통	정수	0.05	0.05	0.49	0.61	7.2	7.0	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.05	0.24	0.35	7.2	7.0	0.077	0.008	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.20	0.28	7.3	7.1	0.002	0.003	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암	공급 계통	직 수	7.0	0.39	1.5	0.029	2600	0
		정수기	6.1	불검출	0.3	불검출	160	불검출
암사	공급 계통	직 수	7.0	0.35	1.4	0.048	280	0
		정수기	7.5	불검출	0.6	0.011	75	불검출

나. 보고 및 토의과제

ㅇ ’23년 수돗물평가위원회 심포지엄 개최 관련(따로붙임)

- 일시 : 2023. 10. 30.(월) 14:00 ~ 17:00

- 장소 : 은행회관 국제회의장

- 내용 : 개회, 주제발표(4건 내외), 종합토론 및 시민질의 응답

- 참석 : 시민, 학계, 시민·환경단체, 언론계, 상수도 관계자 등

다. ’23. 9월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ 채수일자 : 2023년 9월 5일(화) 09:00 ~ 18:00

ㅇ 채수 주관위원 : **********************

ㅇ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수센터별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

라. 제12차 수돗물평가위원회 정례회의 일자 및 장소

ㅇ 일  자(안) : 2023. 9. 22.(금) 10시

ㅇ 장  소(안) : 본부 2층 회의실

ㅇ 안     건  : '23년 9월 수질검사 평가, 심포지엄 개최관련 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 수질검사 결과서 1부.

3. 8월 수평위 수질검사 대상 지점 1부.

4. '23년 수평위 심포지엄 개최 관련(따로붙임).  끝.