문서번호	급수운영과-14904
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
이민성	김영환	김근용		08/21
				정진일
협 조
	시설관리과장		이재학

목동신시가지아파트 13단지 내부

누수 발생으로 인한 민원 조치계획 보고

2023.  08.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

목동신시가지아파트 13단지 내부

누수 발생으로 인한 민원 조치계획 보고

급수운영과장/담당관 : 김근용☎3146-3940 급수관리팀장 : 김영환☎3950 담당 : 이민성☎3958

양천구 목동신시가지아파트 13단지에서 누수가 발생함에 따라 민원에 대한 현장 조사를 실시하고 조치계획을 보고드림.

□ 민원개요

ㅇ 일     시 : ’23. 7.24.(화) 09:12 (고객지원시스템 민원접수)

ㅇ 위     치 : 양천구 목동동로100(목동신시가지아파트 13단지)

ㅇ 내     용 : 아파트관리사무소에서 단지 내부 사설 급수탑에서 누수가 발생되어 조치 요구

※ ’22. 6월 동일한 위치에서 누수가 발생되어 수도사업소에서 누수복구 실시

	< 목동신시가지아파트 13단지 건물 개요 >
▸위 치 : 양천구 목동동로100 ▸준공연도 : 1987년도 ▸동 및 세대수 : 총 33개동 2,280세대 ▸급수시설 : 지하저수조 1280ton×1개, 800ton×1개

□ 급수현황

ㅇ 급수구역 : 신정배수지 자연유하 급수

ㅇ 급 수 관 : 1987/SP

ㅇ 수도계량기 : D250㎜(1~24동), D200㎜(25~33동)

- 수    압 : 4.58kgf/㎠

- 사용수량 : D250㎜(26,685ton/월평균), D200㎜(12,703ton/월평균)

- 저 수 조 : 1~12동, 25~33동 15층 건물

- 직결급수 : 13~24동 5층 건물

□ 추진경위

ㅇ 사설 급수탑 최초 누수 및 누수복구(’22. 6.)

ㅇ 사설 급수탑 재누수(’23. 7.22.)

ㅇ 현장조사 (’23. 7.24.)

- 목동신시가지아파트 13단지 관리사무소 측에서는 단지 내 사설 급수탑 배관이 수도계량기 전단에서 분기되었다고 주장

상수도GIS 위치도

- 수도계량기 이후 단지 내부 배관과 연결되었을 것으로 추정

ㅇ 아파트 단지 내 공동구 합동점검 (’23. 7.31.)

- 목동신시가지 아파트 13단지 기계과장 및 급수운영과 시설 합동점검

관망도 및 사진

- 상수도GIS에 입력되어 있지 않은 목동13단지 공동구 내부 배수관에서 사설 급수탑 분기 확인

상수도GIS 미입력 구간

L= 340m 추정

D250㎜

누수위치

D200㎜

사설 급수탑

목

동

공

동

구

목

동

공

동

구

D600㎜

#34 출입구

D300㎜

#29 출입구

아파트 공동구

□ 조치계획

ㅇ 긴급 누수복구 시행 (시설관리과)

- ’22. 6.21.(화) 누수복구 완료(누수위치 클램프 체결, 급수탑 배관 제수밸브 D100㎜ 설치)

- ’23. 8.21.(월) 누수복구 예정(13단지 240세대 4시간 단수 후 누수복구 작업)

ㅇ 사설 급수탑 유지관리(목동신시가지아파트 13단지 관리자)

- 현재 13단지 내 사설 급수탑 배관이 수도계량기 전단에서 분기 되어있는 상태로 추후 분기점 변경(수도계량기 후단)이 필요함

- 사설 급수탑 배관 분기점 변경 공사 자체 시행 예정

ㅇ 아파트 단지 공동구 내부에 연결되어 있는 배수관 정비

- 2024년 목동공동구 상수도관 대체관로 부설공사에 우선 반영하여 수도계량기 이전 조치

- 공사 규모 : D100~D500㎜,  L= 910m

□ 행정사항

ㅇ 긴급 누수복구 협조 요청(시설관리과)

ㅇ 13단지 내 사설 급수탑 분기점 위치 변경 요청(목동신시가지13단지 관리자)

- ’2023.10. 사설 급수탑 분기점 변경 공사 예정

- 공사 완료 후 수도사업소에 확인 요청

ㅇ ’24년도 목동공동구 상수도관 대체관로 부설공사 추진  끝.