문서번호	시설운영과-7661
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김봉수		08/21
		곽문수
협 조

UPS(70kVA) 배터리 교체 계획 보고

UPS(70kVA) 배터리 교체 계획 보고

2023. 8.

서울식물원

(시설운영과)

UPS(70kVA) 배터리 교체 계획 보고

서울식물원 전기실 내 UPS(70kVA) 점검결과 배터리 교체 시기가 도래하여 아래와 같이 교체하고자 함

Ⅰ		시 설 현 황

□ 전기실 배터리 현황

설치장소	구 분	규 격	수 량	교체년도
전기실	비상발전기	12V, 200AH	4	2022
	정류기반	12V, 100AH	9	2022
	UPS(30kVA)	12V, 100AH	30	2022
	UPS(70kVA)	12V, 200AH	30	2017

Ⅱ		점 검 결 과

□ 점 검 일 : 2023.4.27.(목)

□ 점 검 자 : 전기안전관리자, 전기실무관

□ 점검대상 : 전기실 UPS 배터리

□ 점검결과 : UPS(70kVA) 배터리 교체 필요

ㅇ UPS(70kVA) 배터리 설치 후 5년이 경과하여 배터리 내부저항이 높아 배터리 교체가 필요함

Ⅲ		조 치 계 획

□ 폐배터리 수거가 가능하고 자체설계 금액 이하 최저가격을 제출한 업체를 선정하여 교체

ㅇ 소요예산 : ************************

ㅇ 예산과목 : *********************

ㅇ 계약업체 : ****************

ㅇ 계약방법 : *******

- ******************************************************************************

Ⅳ		향 후 계 획

□ '23. 8. : 발주 및 계약

□ '23. 9. : 교체완료

붙임  1. 시방서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.

4. 전기공사업 등록증 1부.  끝.