문서번호	정수시설과-6575
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		정인영	08/21
			서한호
협조
	주무관		배용우

2023년 3분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

2023. 8.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2023년 3분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

우리센터의 특고압 인입케이블 교체 공사 관련 정전 발생 시 신속한 응급조치를 위한 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육을 실시하여 안정적인 전력공급을 통한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

❍『산업통상자원부 고시 제2021-221호』전기안전관리자의 직무에 대한 고시

❍『정수시설과 - 587』2023년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리 계획

□ 추진내용

❍ 일    시 : 2023. 8. 21. ~ 31. (제어실 각 팀별 일정 협의 후 진행)

❍ 교육장소 : 송수펌프 특고압 변전실 내

❍ 교육담당 : 지방전문경력관 다군 (고압전기) 서 용 택

❍ 교육방법 - 특고압, 고압 전기실 판넬 조작에 따른 전기실 이동동선 파악

- 특고압수변전설비 VCB 모의조작 및 투입차단 교육•훈련

- 전기안전교육 및 감전재해 예방을 위한 자료 배포

□ 교육대상

❍ 대    상 - 뚝도 중앙제어실 근무자 전체(정수과)

- 배출수 근무자 전체(정수과 공무직 외)

- 정수시설과 및 전기안전교육이 필요한 직원 누구나

□ 정전복구훈련 및 안전교육 내용

❍ 특고압 인입케이블 공사 중 정전 발생 시 정전인지 및 원인파악 교육

- 특고압 MAIN VCB 계전기 동작에 따른 정전 발생시 인지 및 원인파악

- 특고압, 고압, 저압 전기설비 계통의 고장원인 및 GIPAM 고장내용 확인방법

❍ 정전에 따른 응급복구 훈련 및 교육

- 특고압 인입케이블 공사 중 한전측 정전 발생 시 특고압 MAIN VCB 계전기

복구 및 응급조치 교육•훈련

- 특고압, 고압, 저압 계통 GIPAM 복구 방법 및 판넬 시퀀스 RESET 교육•훈련

- 구내 사고에 따른 정전 발생 시 예비전원 절체 및 응급조치 교육•훈련

❍ 감전재해 및 전기안전 사고예방 교육

-  감전의 정의 및 감전재해 예방위한  교육

- 전기안전교육자료 배포  끝.