문서번호	정수시설과-2638
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
최수미	손영일	최병희	08/21
			윤준성
협 조
	행정관리과장		정종철

공동구(여과지동 주변) 조명설비 점검 및 조치계획 보고

2023. 8.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

공동구(여과지동 주변) 조명설비 점검 및 조치계획 보고

여과지동 주변, 공동구 내 조명설비 절연이 불량하여 점검 후 조치계획에 대해 보고드림

Ⅰ		설비현황(절연 불량)

위 치	품 명	규 격	설 치
공동구(여과지동)	조명설비	28등(소켓램프형12W)	경간 350m

Ⅱ		점검개요

□ 일    시: 2023. 8. 14.(월) 10:00~11:00

□ 대    상: 공동구(여과지동 주변) 조명설비 28등

□ 점 검 자: 정수시설과 손영일, 이종팔, 최수미

□ 점검원인: 절연저항 불량에 따른 누전 발생

절연불량 구간	소켓등기구

Ⅲ		점검결과 및 조치사항

□ 점검결과

◯ 해당 구간은 케이블 노후(25년 경과) 및 등기구의 접속상태 불량으로 누전이 발생하는 등 절연이 불량함

(절연저항 0㏁, 누설전류 7~8A)

□ 조치사항

◯ 절연 불량구간은 감전 등 안전사고의 위험으로 전원 차단

◯ 케이블 상태가 불량하여 기존 케이블트레이를 이용, 케이블 설치

◯ 적정 조도 확보를 위해 등기구 간격을 조정(12m→10m)하고 17W 등기구로 설치하고자 함

Ⅳ		세부추진방법

□ 시행방법

◯ 건    명 : 공동구(여과지동) 조명설비 개선공사

◯ 공사내용 : 조명 등기구 설치 34등, 케이블 설치 1식

◯ 소요예산 : *********************************************

◯ 발주방법

- 설치공사 : 수의계약 (지방계약법 제25조제1항제5호)

- 관급자재 : 조달구매(3자단가)

품 명	규 격	수량	단 가	금 액	조달수수료
********	************	***	******	*********	******

**************************

◯ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(전기설비 유지관리)

□ 추진일정

◯ 2023. 8. : 방침

◯ 2023. 8. : 조달구매 및 공사 발주

◯ 2023. 9. : 공사 시행

붙임 1. 설계내역서 1부.
2. 도면 1부.  끝.