문서번호	운영과-9510
결재일자	2023. 8. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
조용철		정충구	08/22
			윤창진
협조
	주무관		김재영

제1 처리장 자외선 소독 설비 구매 계획

2023. 8.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

제1 처리장 자외선 소독 설비 구매 계획

1처리장 총인처리시설 후단에 대장균을 제거하는 자외선 소독설비 상태가 불량하여 안정적인 방류수질 운영을 위해 자외선 소독 설비(램프, 안정기, 석영관, 케이블)를  구매하여 교체하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 근거

ㅇ *********************************

*************************************

ㅇ ************************

자외선 램프 및 석영관	안정기

*************************************

□ 추진 배경

ㅇ ***********************************

램프 및 석영관 파손	석영관 및 케이블 상태

ㅇ ***********************************

순번	설 비 명	수로당 설치 대수	불량 대수			설치일자
			1수로	2수로	3수로
1	자외선 램프	96	65	90	45	************
2	전자식 안정기	48	14	35	1
3	소켓형 석영관	96	96	96	96

※ 석영관 : 램프에 물이 들어가지 않게 하는 유리관

Ⅱ		구매 계획

□  사업개요

ㅇ 사 업 명 : 제1 처리장 자외선 소독 설비 구매

ㅇ 대상시설 : 제1 처리장 총인처리시설 후단 UV소독조 2수로

ㅇ **** : ************

- ********************

- **********************************

ㅇ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한 : 서울)

- 입찰참가자격 : 물품번호 39101616(자외선 램프)의 제조 또는 공급으로 입찰참가자격 등록한 업체

ㅇ 납품기한 : 계약일로 부터 60일 이내

ㅇ 인도조건 : 현장설치도

ㅇ 추정금액 : *********

ㅇ 예산과목 : 운영관리(사업), 수처리 유지보수(사업), 수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비, 1처리장 자외선소독 램프 교체(214-05)

ㅇ 발주 전 사전검토

검토 내용	검토 결과	관련 근거
사전규격공개	**	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 1절 9
원가심사	**	계약심사 업무처리 규칙
일상감사	** ******	서울시일상감사 규정(제4조 별표1 관련)
특정기술선정심사위원회	** ******	특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

Ⅲ		향후 계획

□  '23. 8.         : 사전규격 공개 및 원가 심사 의뢰

□  '23. 9.         : 입찰 의뢰(재무과)

□  ~ '23. 11.     : 납품 및 검수

□  '24. 1. ~      : 금회 미교체 설비 교체 진행

붙임  1. 자외선 소독 설비 교체 검토 보고서 1부.

2. 점검 완료 보고서 1부.

3. 규격서 1부 및 견적서 2부.

4. 램프 도면 1부.  끝.