문서번호	급수운영과-15171
결재일자	2023. 8. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
김민호	代노병권	김근용	08/23
			정진일
협 조
	행정지원과장		이영미
	시설관리과장		이재학
	급수관리팀장		김영환

「상수도 공사 관련 수질사고 예방을 위한」

관세척 등 급수운영 종합계획

2023. 08.

강서수도사업소

(급수운영과)

「상수도 공사 관련 수질사고 예방을 위한」

관세척 등 급수운영 종합계획

급수운영과장 : 김근용☎3146-3940 급수운영팀장 : 이연창☎3941 담당 : 김민호☎3943

관내 상수도 공사 시행 중 발생할 수 있는 수질사고를 예방하고, 시민 불편사항을 최소화 하기위해 진행 중인 공사에 관세척 등 급수운영 종합계획을 보고드림

Ⅰ		추진 배경

□ 상수도 공사 과정에서 발생할 수 있는 수질사고 예방을 위한 사전검토

ㅇ 세척 및 통수 과정에서 현장 실장에게 의존하는 업무 관행 개선

ㅇ 시공사에서 제출한 작업계획서에 의존하지 않고 관련 규정에 따른 사전 검토 필요

□ 단수·통수 및 수계전환 지침에 따라 관련 절차 이행을 위한 면밀한 검토

ㅇ 수계전환·단수·부단수 등 현장상황에 적합한 통수계획 수립 필요

※ 상수도공사 수질 사고 사례

*******************************

****************************

****************************

************************************************

************

*************************************

********************************************

************

**********************************************

Ⅱ		추진 경과

□ 사업소 자체 S-OJT를 통한 기본 개념 확립

ㅇ '23. 7.27.(1차) 수질사고 예방 및 향후 과제

ㅇ '23. 8.16.(2차) 사례를 통한 공사 및 통수 절차 / 방법

ㅇ '23. 9.14.(3차) 자재별 특성 및 용도, 품목 등(예정)

□ 사전 자료 검토회의 개최

ㅇ 일    시 : '23. 8.14. ~ 8.18.

ㅇ 장    소 : 급수운영과 및 소회의실

ㅇ 참 석 자 : 급수운영과장 등 15명

ㅇ 주요내용

- 단계별 통수계획 수립 절차

- 세척 및 통수 방법 등

Ⅲ		관세척 및 급수운영 계획

□ 대    상

ㅇ 고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 등 6건

ㅇ 공사규모 D=100~500㎜, L=5,221m, 연결공사 총 68개소

연번	부서	공사명	공사규모	연결공사(개소)
1	급수 운영과	고척동 외 4개동 장기사용 배급수관	D=100~300㎜ L=1,435m	D300X300mm(분기) 등 21
2		곰달래로(양천구) 장기사용 배수관	D=500㎜ L=540m	D400X300mm(연결) 등 11
3		대방4중블록 급수체계 구축	D=500㎜ L=700m	D500×300㎜(분기) 등 4
4		목동공동구 대체관로 부설	D=80~400㎜ L=507m	D600×400㎜(분기) 등 6
5	시설 관리과	등촌로 외 1개소 장기사용 배수관	D=500㎜ L=1,305m	D500X500mm(분기) 등 9
6		화곡8동 외 1개동 장기사용 배급수관	D=80~300㎜ L=734m	D500X200mm(연결) 등 17

□ 관세척 및 급수운영 계획

ㅇ 공사별 현장 상황에 맞는 관세척 등 급수운영 업무 흐름도

- 상황1) 시설물점검 ➡ 계획 수립 ➡ 밸브조절(단수 시행) ➡ 1차(시점) 연결공사 ➡ 통수구간 담수 및 세척 ➡ 수질검사 ➡ 2차(종점) 연결공사 ➡ 수질검사 ➡ 밸브조절(단수 해제) ➡ 통수

- 상황2) 시설물점검 ➡ 계획 수립 ➡ 밸브조절(수계전환, 부단수차단 설치) ➡ 1차(시점) 연결공사 ➡ 통수구간 담수 및 세척 ➡ 수질검사 ➡ 밸브조절(수계환원, 부단수차단 철거) ➡ 2차(종점) 연결공사 ➡ 통수

ㅇ 세부 실행 절차

1. 시설물 전수 점검 및 확인

2-1. 관세척 등 급수운영 계획 수립

2-2. 공사구간 관망도 확인 및 단계별 통수계획도 작성(예시:목동공동구)

3. 밸브조절 계획 수립

- 공사별 현장 상황에 적합한 관세척 및 통수를 위한 밸브조절 계획 수립

- 밸브조절 계획 검토 및 승인(공사별 별도 계획 수립)

4. 세척, 정상수질 확인(수질검사) 및 통수

- 공사 구간별 퇴수밸브, 소화전 등을 활용하여 세척

- 정상수질 확보시까지 세척작업 실시 후 통수

- 대형 계량기의 경우 스트레이너 청소 및 수질검사 후 최종 통수

※ 연결공사 / 세척 및 통수(예시)

600㎜

500㎜

A

단수지역

600㎜

300㎜

1

5

2

3

4

6

7

8

9

10

11

A  : 600*500분기공사 지점

1,2번 : 600mm 중간 제수밸브.       3,4번 : 분기 제수밸브.

5,6번 : 단수지역 분기 제수밸브.       7번 : 공사구간 퇴수밸브.

8,9번 : 단수지역내 분기 제수밸브.    10번 : 아파트 인입 제수밸브

11번  : 단수지역내 퇴수밸브

① 단수작업 : 1, 2번 제수밸브 잠금 ➡ 3, 4, 5, 6번 분기밸브 잠금 ➡

단수지역 내 아파트 인입밸브 10번 잠금 ➡ 7번 퇴수밸브 개방

② 연결공사 실시

③ 퇴수실시 : 1번과 2번 제수밸브를 7번 퇴수량만큼 서서히 열어 퇴수하면서 세척 및 수질확인 ➡ 7번 퇴수밸브 잠금

④ 1번,2번 관압차를 고려한 제수밸브 개방(약한 쪽부터) 후 3,4번 제수밸브 개방 ➡ 5,6번 제수밸브 개방 및 단수지역 내 수질 확인 후 아파트 인입밸브 개방

Ⅳ		행정 사항

□ 공사별 세부 세척 및 통수계획 수립 시행(시기 도래시)

ㅇ 시설공단 통보하여 세척 및 통수계획에 따른 공사 감독 철저

□ 상황에 따라 소블록 물세척 기간제 근로자를 활용한 세척 병행

붙임 : 공사별 세척 및 통수계획 각 1부.  끝.