문서번호	정수과-7485
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
이준호	08/24
	김민섭
협 조

수질실험일지(8/23)

2023. 8.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

□ 근무현황

일 자	2023. 8. 23(수)	시험자	이경우/박남규
날 씨	비
기 온	25/27℃
기 압	1,010 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험

(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원 수		정 수
	오전	오후	오전	오후
pH	7.3	7.2	6.9	6.9
탁도	5.7	7.9	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.54	0.20	0.64	0.62
수온	27.4	27.2	26.5	26.4
색도	4	4	0	0
알칼리도	41	40	36	36
NH3-N	0.09	0.09	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

※ 송수 목표잔류염소 상향 조정: 0.58(±0.04)mg/L(기존) → 0.62(±0.04)mg/L(‘23. 8. 7. , 16:00 ~  )

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	10 ~ 15	12
오후(17:30)	PAC	10 ~ 15	12

○ 조류, 맛ㆍ냄새 유발물질, 소형생물

[단위: cells/ml(조류),  ng/L(맛,냄새 물질), 마리/5m3(소형생물)]

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			320		원수	-	-
규조류	합계		180
	cyclotella		30
					정수	-	-
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		70
	Synedra		30		구분	소형생물
	기 타		50
남조류	유독성	Anabaena	-		활성탄지 유출수 (통합)	0
		Miicrocystis	-
	무독성	Pseudanabaena	100
		기 타	-		정수	0
녹조류			30
기 타			10

※ 맛,냄새물질 분석 : 1회/주( 단, 원수 2-MIB 20ng/L, 지오스민 100ng/L 이상 발생 시, 1회/일)

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	PAC 12	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	1.0	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 수질시험결과 제어실 공유. 끝