문서번호	기전과-11028
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
최갑주		차경호	08/24
			임대운
협조
	주무관		박신범

「위례터널 및 위례중앙지하차도」

제연설비 성능검증 추진계획(수정)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  08. 18. (금)

동부도로사업소

(기전과)

「위례터널 및 위례중앙지하차도」

제연설비 성능검증 계획(수정)

위례터널 및 위례중앙지하차도「도로터널 제연설비 성능검증」을 실시하여 화재시 설계된 임계풍속 및 배연풍량 성능 발휘 여부를 검증하여 비상시 제연성능을 확보하고자 함

******

***********************************************************

**	******	****
***	*******	******
***	******	******

Ⅰ		추 진 배 경

□ 추진근거 및 배경

ㅇ 도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침(국토부예규 336호, ‘21.12.2.)

- 6.1.6 제연설비의 성능검증

- 제연설비가 설치된 공용중 터널은 개통 후 매 4년마다 1회 이상 수행을 원칙

ㅇ 터널 및 지하차도 방재시설 보강대책(도로시설과-2856, ’22.3.18.)

- 지침 개정에 따른 제연설비 성능검증 시급: 유예기간 ‘24.12.31.까지

ㅇ 제연설비 성능검증 기술용역 타당성심사 이행 및 결과 제출(도로시설과-258, ’23.7.7.)

Ⅱ		시설물 현황

□ 대상 터널 현황

시설물명	위 치	규 모		방재 등급	차선	준공일
		연장	폭
위례중앙 지하차도	************ *************	******	*** *******	***	***	********
위례터널	*********************	******	***** *********	***	***	********

****************************************

□ 제연팬 설치현황

구분	환기방식	제연설비
		총계	수량	규격(구경(mm)×용량(kw)×전압(v))
위례중앙지하차도	종류식 (제트팬)	***	***	**********************
위례터널			***	**********************

Ⅲ		추진계획

□ 사업개요

ㅇ 사업명: 도로터널 제연설비 성능검증 용역

ㅇ 대상: 위례터널, 위례중앙지하차도

ㅇ 사업목적: 제연설비의 성능검증 용역을 실시하여 화재 시 설계된 성능 발휘 여부를 검증하고자 함

ㅇ 사업기간: ’24. 1. ~ 9.

ㅇ 사업내용

- 국토부 방재지침에 의거 적정 제연풍량, 제연시뮬레이션 등 검증 실시

- 현장 예비조사를 통한 자료조사 및 시스템 검토

- 성능검증 대상 설비의 설치상태 및 기동상태 확인

- 교통량, 터널내 풍속, 제연시설 가동수에 따른 터널 내 풍속 분포 등 측정 실시

- 측정 결과값을 근거하여 시뮬레이션 분석 실시

- 성능 미달시 문제점 및 해결방안 제시

- 터널별 제연설비 운영 매뉴얼 작성(절대 대피시간, 팬 가동 시간간격 등)

□ 계약방법: **********************

*******

***************************

*********************

*********

******************************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************

*******************************************************************************

□ 소요예산: ****백만원

(단위:백만원)

구분	소요예산	서울시 분담금	성남시 분담금
위례터널	***	**	**
위례중앙지하차도	***	***	*
합계	***	***	**

※ 「위례터널 시설물 유지관리에 관한 협약서」(2014.11.)에 의한 분담(서울시65:성남시35)

ㅇ 예산과목: 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별회계), 도로터널 방재시설 개선사업, 시설비

Ⅳ		향 후 계 획

□ '23.8. : 기술용역 타당성심사 요청(기술심사담당관)

□ '23.8. : 기술용역 타당성심사 이행 결과 제출(도로시설과)

□ '23.12. ~ '24. 2. : 사전절차 이행

ㅇ 건설기술심의(용역발주심의)

ㅇ 사업수행능력평가기준 심의

ㅇ 계약심사과 원가심사(계약심사)

ㅇ 사전규격 공개

□ '24.2. : 발주 및 용역 착수

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 과업지시서 1부.  끝.